## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:风机盘管温控开关 2.规格:大屏液晶 |  | 个 | 263
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:风机盘管和温控开关电源线配管 2.材质:焊管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 |  | m | 3900
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:新风机组电源线配管 2.材质:焊管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 1568
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:新风换气机电源线配管 2.材质:焊管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 |  | m | 80
5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:风机盘管电源线 2.配线形式:敷设在墙内 3.型号:VV-3*2.5 |  | m | 6800
6 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:新风机组电源线 2.配线形式:敷设在墙内 3.型号:VV-5*2.5 |  | m | 1800
7 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:新风换气机电源线 2.配线形式:敷设在墙内 3.型号:VV-5*4 |  | m | 83
8 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:温控开关信号线 2.配线形式:敷设在墙内 3.型号:VV-5*0.75 |  | m | 3356
9 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:柜式空调器 2.型号:G=2000m3/h P=219Pa 3.规格:4排管新风工况 ，带初效过滤器 4.安装形式:吊顶式 5.质量:77Kg |  | 台 | 8
10 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:柜式空调器 2.型号:G=2500m3/hP=270Pa 3.规格:4排管新风工况 ，带初效过滤器 4.安装形式:吊顶式 5.质量:82Kg |  | 台 | 2
11 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:柜式空调器 2.型号: |  | 台 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
G=3000m3/hP=245Pa 3.规格:4排管回风工况 ，带初效过滤器 4.安装形式:吊顶式 5.质量:97Kg
12 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:柜式空调器 2.型号:G=3000m3/h P=245Pa 3.规格:4排管新风工况 ，带初效过滤器 4.安装形式:吊顶式 5.质量:97Kg |  | 台 | 8
13 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:柜式空调器 2.型号:G=3500m3/h P=250Pa 3.规格:4排管新风工况 ，带初效过滤器 4.安装形式:吊顶式 5.质量:108Kg |  | 台 | 2
14 | 030701003009 | 空调器 | 1.名称:柜式空调器 2.型号:G=6000m3/h P=310Pa 3.规格:4排管回风工况 ，带初效过滤器 4.安装形式:吊顶式 5.质量:150Kg |  | 台 | 2
15 | 030701003007 | 新风换气机 | 1.名称:柜式空调器 2.型号:XHBQ-D4C 3.规格:G=4000m3/h P=260Pa 4.安装形式:吊顶式 5.质量:290Kg |  | 台 | 1
16 | 030701003008 | 新风换气机 | 1.名称:柜式空调器 2.型号:XHBQ-D5C 3.规格:G=5000m3/h P=260Pa 4.安装形式:吊顶式 5.质量:300Kg |  | 台 | 1
17 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-51 3.规格:静压：30Pa 4.安装形式:吊顶 5.减振器、支架形式、材质:国标 |  | 台 | 27
18 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 |  | 台 | 42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:FP-68 3.规格:静压：30Pa 4.安装形式:吊顶 5.减振器、支架形式、材质:国标
19 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-85 3.规格:静压：30Pa 4.安装形式:吊顶 5.减振器、支架形式、材质:国标 |  | 台 | 24
20 | 030701004005 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-102 3.规格:静压：30Pa 4.安装形式:吊顶 5.减振器、支架形式、材质:国标 |  | 台 | 138
21 | 030701004006 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-136 3.规格:静压：30Pa 4.安装形式:吊顶 5.减振器、支架形式、材质:国标 |  | 台 | 23
22 | 030701004007 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-170 3.规格:静压：30Pa 4.安装形式:吊顶 5.减振器、支架形式、材质:国标 |  | 台 | 3
23 | 030701004008 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-238 3.规格:静压：30Pa 4.安装形式:吊顶 5.减振器、支架形式、材质:国标 |  | 台 | 3
24 | 030702007001 | 复合型风管 | 1.名称:复合式风道 2.材质:玻镁 3.形状:矩形 4.规格:周长在1300m以下 5.板材厚度:2.5mm 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 1398.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 030702007002 | 复合型风管 | 1.名称:复合式风道 2.材质:玻镁 3.形状:矩形 4.规格:周长在2000m以下 5.板材厚度:2.5mm 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 2898.6
26 | 030702007003 | 复合型风管 | 1.名称:复合式风道 2.材质:玻镁 3.形状:矩形 4.规格:周长在3200m以下 5.板材厚度:2.5mm 6.接口形式:咬口 |  | m2 | 1566.7
27 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:160*120 3.类型:调节阀 |  | 个 | 70
28 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:200*160 3.类型:调节阀 |  | 个 | 55
29 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:200*120 3.类型:调节阀 |  | 个 | 6
30 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:200*200 3.类型:调节阀 |  | 个 | 3
31 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:320*200 3.类型:调节阀 |  | 个 | 11
32 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:500*200 3.类型:调节阀 |  | 个 | 1
33 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:250*200 3.类型:调节阀 |  | 个 | 1
34 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.型号:800*250 3.类型:电动调节阀 |  | 个 | 10
35 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.型号:800*200 3.类型:电动调节阀 |  | 个 | 8
36 | 030703001010 | 防火阀 | 1.名称:70°C防火阀 2.型号:630*200 3.类型:防火阀 |  | 个 | 3
37 | 030703001011 | 防火阀 | 1.名称:70°C防火阀 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:200*200 3.类型:防火阀
38 | 030703001012 | 防火阀 | 1.名称:70°C防火阀 2.型号:400*200 3.类型:防火阀 |  | 个 | 1
39 | 030703001013 | 防火阀 | 1.名称:70°C防火阀 2.型号:800*250 3.类型:防火阀 |  | 个 | 2
40 | 030703001014 | 防火阀 | 1.名称:280°C防火阀 2.型号:800*250 3.类型:防火阀 |  | 个 | 20
41 | 030703001015 | 防火阀 | 1.名称:280°C防火阀 2.型号:800*200 3.类型:防火阀 |  | 个 | 12
42 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:风盘送风口 2.型号:240*240 3.类型:散流器（带风量调节阀） |  | 个 | 488
43 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:风盘送风口 2.型号:180*180 3.类型:散流器（带风量调节阀） |  | 个 | 60
44 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:风盘送风口 2.型号:300*300 3.类型:散流器（带风量调节阀） |  | 个 | 90
45 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:风盘送风口 2.型号:360*360 3.类型:散流器（带风量调节阀） |  | 个 | 6
46 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:新风机送风口 2.型号:120*120 3.类型:散流器（带风量调节阀） |  | 个 | 101
47 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:新风机送风口 2.型号:180*180 3.类型:散流器（带风量调节阀） |  | 个 | 91
48 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:新风机送风口 2.型号:240*240 3.类型:散流器（带风量调节阀） |  | 个 | 23
49 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:新风机送风口 2.型号:300*300 3.类型:散流器（带风量 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
调节阀）
50 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:新风机送风口 2.型号:360*360 3.类型:散流器（带风量调节阀） |  | 个 | 16
51 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:旋流风口 2.型号:Φ250 3.类型:旋流风口 |  | 个 | 8
52 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:旋流风口 2.型号:Φ350 3.类型:旋流风口 |  | 个 | 21
53 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:旋流风口 2.型号:Φ400 3.类型:旋流风口 |  | 个 | 8
54 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.型号:800*600 3.类型:防雨百叶 |  | 个 | 2
55 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.型号:800*500 3.类型:防雨百叶 |  | 个 | 11
56 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.型号:800*400 3.类型:防雨百叶 |  | 个 | 9
57 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶回风口 2.型号:600*600 3.类型:单层百叶回风口 |  | 个 | 2
58 | 030703011017 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶回风口 2.型号:610*200 3.类型:单层百叶回风口 |  | 个 | 29
59 | 030703011018 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶回风口 2.型号:730*200 3.类型:单层百叶回风口 |  | 个 | 40
60 | 030703011019 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶回风口 2.型号:830*200 3.类型:单层百叶回风口 |  | 个 | 24
61 | 030703011020 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶回风口 2.型号:960*200 3.类型:单层百叶回风口 |  | 个 | 138
62 | 030703011021 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶回风口 2.型号:1260*200 3.类型:单层百叶回风口 |  | 个 | 23
63 | 030703011022 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶回风口 2.型号:1500*200 3.类型:单层百叶回风口 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
64 | 030703011023 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶回风口 2.型号:1830*200 3.类型:单层百叶回风口 |  | 个 | 3
65 | 030703011024 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶回风口 2.型号:560*350 3.类型:单层百叶回风口 |  | 个 | 9
66 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:阻抗复合式消音器 2.规格:800*250 |  | 个 | 70
67 | 030703020002 | 消声弯头 | 1.名称:消音弯头 2.规格:800*250 |  | 个 | 2
68 | 030703021001 | 回风箱 | 1.名称:回风箱 |  | m2 | 120
69 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
70 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN20 1.6MPa 4.连接形式:丝接 |  | m | 2113
71 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN25 1.6Mpa 4.连接形式:丝接 |  | m | 230
72 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN32 1.6Mpa 4.连接形式:丝接 |  | m | 379.5
73 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN40 1.6Mpa 4.连接形式:丝接 |  | m | 245
74 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN50 1.6Mpa 4.连接形式:丝接 |  | m | 955
75 | 031001001006 | 空调冷凝水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 |  | m | 952.8
76 | 031001001007 | 空调冷凝水管 | 1.安装部位:室内 |  | m | 619
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接
77 | 031001001008 | 空调冷凝水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 |  | m | 761
78 | 031001001009 | 空调冷凝水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 |  | m | 21
79 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN70 1.6Mpa 4.连接形式:焊接 |  | m | 895
80 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN80 1.6Mpa 4.连接形式:焊接 |  | m | 925
81 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN100 1.6Mpa 4.连接形式:焊接 |  | m | 348
82 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN125 1.6Mpa 4.连接形式:焊接 |  | m | 134
83 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN200 1.6Mpa 4.连接形式:焊接 |  | m | 120
84 | 031001002006 | 钢管 | 1.安装部位:室内空调井立管 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN80 1.6Mpa 4.连接形式:焊接 |  | m | 12
85 | 031001002007 | 钢管 | 1.安装部位:室内空调井立管 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN100 1.6Mpa |  | m | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.连接形式:焊接
86 | 031001002008 | 钢管 | 1.安装部位:室内空调井立管 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN125 1.6Mpa 4.连接形式:焊接 |  | m | 24
87 | 031001002009 | 钢管 | 1.安装部位:室内空调井立管 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN150 1.6Mpa 4.连接形式:焊接 |  | m | 36
88 | 031001002010 | 钢管 | 1.安装部位:室内空调井立管 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN200 1.6Mpa 4.连接形式:焊接 |  | m | 36
89 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:钢制 2.管架形式:固定支架 |  | kg | 5102
90 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:钢制 2.形式:弹簧吊钩 |  | kg | 630
91 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢制 3.规格:DN89 |  | 个 | 789
92 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN300 |  | 个 | 12
93 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN250 |  | 个 | 10
94 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN200 |  | 个 | 8
95 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 |  | 个 | 10
96 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN200 |  | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
97 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 |  | 个 | 8
98 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:铜球阀 3.规格、压力等级:DN20 1.6Ma 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 526
99 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:铜球阀 3.规格、压力等级:DN50 1.6Ma 4.连接形式:焊接连接 |  | 个 | 64
100 | 031003001004 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 1.6Ma 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 263
101 | 031003001005 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 1.6Ma 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 32
102 | 031003001006 | 不锈钢软接 | 1.类型:不锈钢软接 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 1.6Ma 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 526
103 | 031003001008 | 不锈钢软接 | 1.类型:不锈钢软接 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 1.6Ma 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 64
104 | 031003001009 | 电动二通阀 | 1.类型:电动二通阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 1.6Ma 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 263
105 | 031003001010 | 电动二通阀 | 1.类型:电动二通阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 1.6Ma 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 32
106 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 1.6MPa |  | 个 | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.连接形式:螺纹
107 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 1.6Mpa 4.连接形式:螺纹 |  | 个 | 8
108 | 031003002002 | 平衡阀 | 1.类型:平衡阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50 1.6Mpa 4.连接形式:螺纹 |  | 个 | 10
109 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN70 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 10
110 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 16
111 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 10
112 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6
113 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN200 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5
114 | 031003003006 | 平衡阀 | 1.类型:平衡阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN70 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 10
115 | 031003003007 | 平衡阀 | 1.类型:平衡阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN80 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
116 | 031003003008 | 平衡阀 | 1.类型:平衡阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5
117 | 031003003009 | 平衡阀 | 1.类型:平衡阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN125 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
118 | 031003003010 | 平衡阀 | 1.类型:平衡阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN200 1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
119 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
120 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4.规格型号:DN70 5.标志色方式、品种:无缝钢管 |  | m | 895
121 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4.规格型号:DN80 5.标志色方式、品种:无缝钢管 |  | m | 937
122 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4.规格型号:DN100 5.标志色方式、品种:无缝钢管 |  | m | 372
123 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4.规格型号:DN125 5.标志色方式、品种:无缝钢管 |  | m | 158
124 | 031201001005 | 管道刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:防锈漆 |  | m | 156
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4.规格型号:DN200 5.标志色方式、品种:无缝钢管
125 | 031201001006 | 管道刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4.规格型号:DN150 5.标志色方式、品种:无缝钢管 |  | m | 36
126 | 031201003001 | 金属结构刷油（管道支吊架） | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆 3.结构类型:管道支吊架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两遍，银粉漆两遍 |  | kg | 5102
127 | 031201003002 | 金属结构刷油（通风风道） | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.结构类型:通风风道支吊架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍， |  | kg | 8557
128 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:DN20 空调管道 |  | m3 | 8.71
129 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:DN25 空调管道 |  | m3 | 1.04
130 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:DN32 空调管道 |  | m3 | 2.02
131 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN40 空调管道 |  | m3 | 1.41
132 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡 |  | m3 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN50 空调管道
133 | 031208002006 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN70 空调管道 |  | m3 | 8.8
134 | 031208002007 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN80 空调管道 |  | m3 | 10.95
135 | 031208002008 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN100 空调管道 |  | m3 | 5.65
136 | 031208002009 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN125 空调管道 |  | m3 | 2.52
137 | 031208002010 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:38mm 3.管道外径:DN200 空调管道 |  | m3 | 4.97
138 | 031208002011 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:38mm 3.管道外径:DN150 空调管道 |  | m3 | 1.05
139 | 031208002012 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:DN20 冷凝水管 |  | m3 | 3.47
140 | 031208002013 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:DN25 冷凝水管 |  | m3 | 2.09
141 | 031208002014 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 |  | m3 | 3.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:DN32 冷凝水管
142 | 031208002015 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:DN40 冷凝水管 |  | m3 | 0.09
143 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 1
144 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  |  | 1
145 | Y030902501001 | 软管接口制作安装 | 1.帆布连接 |  | m2 | 360
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)
2 | 1.1 | 基本费 |  | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66 | 11.72
3 | 1.2 | 考评费 |  | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66 | 3.56
4 | 1.3 | 奖励费 |  | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66 | 2.48
5 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 | 0
6 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 | 0
7 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 | 0
8 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 | 0
9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 | 0
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  |  | 标段： | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 施工机械
施工机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 其中：1)工程排污费+2)定额测定费+3)社会保障费+4)住房公积金+5)意外伤害保险
1.1 | 其中：1)工程排污费
1.2 | 2)定额测定费 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  |  | 0
1.3 | 3)社会保障费 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  |  | 748
1.4 | 4)住房公积金 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  |  | 170
1.5 | 5)意外伤害保险 |  | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  |  | 60
2 | 税金 |  | 税前造价合计 |  |  |  | 3.348
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [8 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：温县人民法院审判庭中央空调末端设备采购安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  | 1 |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22