温县人民法院中央空调设备采购与安装项目

招标文件

招标编号：温交易[2012]117-3号

招   标   人：温县人民法院

招标代理机构：河南卓越工程管理有限公司

日        期： 二〇一四年九月

目    录

第一章 招标公告	- 3 -

第二章  投标人须知	- 5 -

一、投标人须知前附表	- 5 -

1. 总则	- 7 -

2. 招标文件	- 9 -

3. 投标文件	- 10 -

4.投标	- 12 -

5.开标	- 13 -

6.评标	- 14 -

7.合同授予	- 15 -

8．行贿犯罪查询记录	- 16 -

9. 需要补充的其他内容	- 16 -

第三章  评 标 方 法	- 17 -

第四章  招标项目内容和参数及服务要求	- 22 -

第五章   合同签订及条款	- 29 -

1.合同签订	- 29 -

2.合同一般条款	- 29 -

3．合同专用条款（特别约定条款）	- 31 -

第六章  投标文件格式	- 33 -

一、投 标 函	- 35 -

二、开标一览表	- 36 -

三、技术规格和商务条款偏差表	- 38 -

四、法定代表人（负责人）身份证明	- 39 -

五、授权委托书	- 40 -

六、投标人基本情况表	- 41 -

七、类似业绩	- 42 -

八、企业荣誉	- 43 -

九、售后服务承诺	- 44 -

十、施工组织设计	- 45 -

十一、反商业贿赂承诺书	- 45 -

十二、资 格 证 明 文 件	- 46 -

十三、投标人认为需要提供的其它材料	- 46 -

# 第一章 招标公告

温县人民法院中央空调设备采购与安装项目招标公告

1．招标条件

温县人民法院中央空调设备采购与安装项目已由温县人民政府批准建设，招标人为温县人民法院，招标代理机构为河南卓越工程管理有限公司，建设资金来自中央投资+地方财政 ，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，并实行资格后审。

2．项目概况与招标范围

2.1项目名称：温县人民法院中央空调设备采购与安装项目。

2.2项目编号：温交易【2012】117—3 号

2.3工程地点: 温县黄河路东段。

2.4资金来源：中央投资+地方财政。

2.5项目规模：总建筑面积约14770㎡，工程施工图所涵盖的中央空调主机及附属设备的采购与安装等内容（含地埋井）。（数量及技术参数详见招标文件）

2.6地源热泵中央空调系统包括设备的供货、前期土建跟踪、安装、调试、验收、免费质保及维保、培训及其它相关服务。

3.投标人资格要求：

3.1 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条的规定；须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构；为中央空调设备制造商或其授权的代理商；

3.2投标人应具有机电安装工程施工总承包贰级或机电设备安装工程专业承包贰级及以上资质且具有安全生产许可证；

3.3 项目负责人须具备有效的二级及以上机电工程专业注册建造师证（含临时建造师证）和安全生产考核合格证；

3.4 投标人为生产厂家的须具有招标设备制造能力并具有相应安装、调试、维修能力和在河南省范围内有完善的售后服务保障体系；经销商或代理商须提供空调生产厂家生产许可证（复印件加盖公章）以及针对本项目的唯一授权书；

3.5开标时须提供由企业所在地检察机关出具的近三年企业及法定代表人（负责人）和委托代理人行贿犯罪查询记录，开具有效时间从发布招标公告之日起到开标的前一天。

3.6投标人2011年以来具有500万元人民币及以上的土壤源（地埋管）热泵系统（非房产类）工程成功经验（以合同原件为准）。

3.7本次招标不接受联合体投标。

4、报名须知

本项目采用网上报名，已入库且资质符合的企业可以直接网上报名，未入库企业进入温县公共资源交易中心网(http://www.wxggzy.com/)按照《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》要求先网上提交信息经工作人员通过审核后，方可带原件来现场备案入库并办理CA数字证书后报名。

5、报名时间

2014年9月日—2014年9月日（节假日除外）

6. 招标文件的下载
　　　6.1 2014年 9 月  日—  2014  年 10 月日，通过温县公共资源交易中心网站招标投标交易管理系统在报名缴费后自行下载；
　　　6.2  通过个人网银购买招标文件，招标文件500元/份、手续费交易金额的7‰，0.5元封底，20元封顶。

7．投标文件的递交
　　　投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为  2014 年 10  月   日  9 时  00 分，地点为 温县公共资源交易中心开标厅    。

7.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8．发布公告的媒介
　　　本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上发布。
　9. 其他
　　　投标保证金的形式：网上在线支付
    投标保证金的金额：人民币 伍万元整， 递交时间：投标截止时间前，以系统确认为准。
    具体详见温县公共资源交易中心文件《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》及《温县公共资源交易中心面向全国征集会员的补充公告》。

10、本次招标联系事项：

招标人：温县人民法院          招标代理机构：河南卓越工程管理有限公司

地  址：温县                  地        址： 郑州市金水东路49号

联系人：郑先生                联   系   人：杨先生

电  话：0391-2656223          电        话：13782665202

监督单位：温县政府采购办公室    联系电话：0391-6197778

# 第二章  投标人须知

- 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：温县人民法院 地 址：温县 联系人：郑先生 电 话：0391-2656223 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：河南卓越工程管理有限公司 地 址： 郑州市金水东路49号 联系人：杨先生 电 话：13782665202 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：温县人民法院中央空调设备采购与安装项目 项目编号：温交易【2012】117—3 号 |
| 1.2.1 | 预算资金 | 480万元 |
| 1.2.2 | 资金来源 | 中央投资+地方财政 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 中央空调主机及附属设备 |
| 1.3.2 | 工期 | 自签订合同之日起 120 日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
|  | 质保期 | 两年 |
| 1.4.1 | 合格的投标人 | 1.投标单位必须符合《政府采购法》第二十二条之规定； 2. 投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构；为空调制造商或其授权的代理商； 3. 投标人应具有机电安装工程施工总承包贰级或机电设备安装工程专业承包贰级及以上资质且具有安全生产许可证； 4.项目经理（建造师，下同）资格：具有二级及以上机电工程专业注册建造师证（含临时建造师证）和安全生产考核合格证； 财务要求：资产负债率近3年平均不高于70%。 业绩要求： 2011年元月1日以来土壤源热泵系统工程业绩不少于一项。（非房产类） 其他要求：（以下证件均为原件于开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接收其投标文件） 1、法人持法定代表人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证（复印件须加盖公章） 2、投标单位必须提供由企业所在地检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》证明（查询近三年来企业法人、法定代表人、项目经理、授权委托人）原件，开具时间从发布招标公告之日起到开标的前一天。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.7.1 | 招投标澄清、答疑会 | 不召开 |
| 1.7.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止时间10天前 |
| 1.7.3 | 采购人书面澄清的时间 | 自收到异议之日起3日内 |
| 1.7.4 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同投标人提出问题的截止时间 |
| 1.7.5 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 同招标人书面澄清的时间 |
| 1.7.6 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 同招标人书面澄清的时间 |
| 3.2 | 投标截止时间及地点 | 北京时间： 2014 年 10 月 日 9 时 00 分 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：网上在线支付。 网上缴纳投标保证金：通过七家银行：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行、中信银行的企业网银缴纳投标保证金（企业网银支付投标保证金的，前提条件是：企业账户开通网上银行功能，以下四家有特殊要求：中国农业银行：智博版网银（必须用智博版网银，智锐版网银不能进行网上支付） 中国建设银行：企业高级版网银（必须用高级版网银） 中国交通银行：管理员在网银中设置操作员权限 中国招商银行：管理员在招行U-Bank软件中设置（用网银前先确认客户端已安装），手续费15元/笔。 企业网银缴纳咨询电话：客服电话：400 880 9888-8 客服电话：010-58903377/010-58903336 投标保证金金额： 人民币： 伍万元 整 投标人通过温县招标投标交易管理系统进行自动网上缴纳。 递交时间：投标人必须于2014年 10月 7日16时前，交至指定账户，以系统确认为准。 未按规定和要求提交投标保证金的，按无效投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件正、副本份数 | 正本壹份，副本陆份。另电子文档标书U盘形式一份。 |
| 3.1.0 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 |
| 4.11 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 5.1. | 开标时间和地点 | 同投标截止时间 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:招标人代表 1人，专家 4 人 |
| 6.2.1 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约担保的形式：现金或转账。 履约担保的金额：中标金额的10% 中标单位签订施工合同时需向招标人缴纳履约担保。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 | 除室内末端按照所提供预算清单结合图纸进行报价外，室外打井、管网和机房系统由投标单位自行勘察现场，自行设计，并提供图纸、设计方案、预算清单并报价。 |
| 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。 |  |  |

- 总则

1.1 招标概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源

1.2.1本招标项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3  项目内容、供货期限和质量要求

1.3.1本招标项目内容（货物名称、规模型号和数量）：见第五章招标项目内容和参数及服务要求。

1.3.2本招标项目供货期限：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  合格的投标人

1.4.1合格投标人应具备的资质条件、能力和信誉。

- 资质条件：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求: 见投标人须知前附表；

- 诚信要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订《共同投标协议》，明确主办方和各方的分工与职责，明确中标后联合体各方将向采购人承担连带责任。

- 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

- 采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

- 参加政府采购活动前三年内有重大违法记录的；

- 投标人之间或投标人与采购人之间相互串通的。

1.5 合格的货物和相关服务

1.5.1 投标人的货物应当说明货物的来源地：如果投标的货物非投标人生产或制造的，应当提供制造厂商的授权书按照招标文件的要求执行。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：见投标人须知前附表。

1.7.2 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

- 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

- 投标人须知及投标人须知前附表；

- 评标办法；

- 技术标准和要求

- 合同条款及格式

- 投标文件格式

（7）其 他

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 投标文件

3.1 投标文件的组成

（1）投标函

（2）《反商业贿赂承诺书》

（3）开标一览表

（4）投标保证金证明

（5）法定代表人身份证明

（6）法人代表授权委托书

（7）投标人资格证明

（8）技术文件：技术参数和商务偏差表

（9） 投标人认为应提供的资料

（10）《行贿犯罪档案查询结果告知函》

（11）售后服务及优惠承诺

3.2 投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表，说明其拟提供货物的名称、简介（包括主要技术参数）、货物原产地、数量、价格、交付时间、质量保证期等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.3.4 开标一览表是为了便于采购人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与分项报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.3.5投标人应对所投项目进行总报价，本工程的投标总价包含两大部分：设备费（含运费）、安装费（含报建、验收等相关费用），完成整个项目的所有费用包含在这两部分的报价中。详细划分可以包括（但不限于）：货物及零配件的购置和安装、工程实施、施工场地勘查费、运输保险、装卸、各种报建报装手续、专业机构的验收、培训辅导、两年期的免费质保及维保售后服务、全额含税发票（分设备票和工程安装票）、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标保证金金额和形式见投标人须知前附表。

3.5.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.5.3 投标人不按本章第3.5.1项要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。

3.5.4 采购人在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，中标人的投标保证金自动转为履约保证金，采购项目经验收合格后无息全额退还。

3.5.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。

3.6 资格审查资料

3.6.1“投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照（副本）及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.6.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表（注：1、是否提供根据招标文件的要求；2、有“具体年份要求”则无需指明“上一年度”）。

3.6.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1项至第3.6.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、供货期（工期）、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

3.7.4 投标文件正本壹份，副本陆份。正本和副本的封面应清楚地标明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

3.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

3.11 投标澄清会

3.11.1投标人须知前附表规定召开投标澄清会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标澄清会，澄清投标人提出的问题。

3.11.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

3.11.3 投标澄清会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 4.投标

4.1.投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件为正本一份，副本陆份。投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。提供电子文档标书（U盘形式）一份并单独密封，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 在标书封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样，标明招标文件编号、项目名称、包件名称、投标人名称、投标人地址。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

附：在投标文件的密封袋上应标明：

项目名称： （项目名称 ）

项目编号： （项目编号 ）

投标人名称：（加盖投标人公章）

于      年    月     日      时     分（指招标公告或邀请中规定的投标文件截止日期及时间投标截止时间）前不准启封。

4.1.3 未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予接受。

4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标文件应在本章第3.2.1项规定的投标截止时间前递交。

4.2.2 投标人递交文件的地点和方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第3.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人，该通知须有经正式授权的投标方代表签字，同时应出具投标人法定代表人的授权书。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

- 5.开标

5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标。并邀请所有投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人参加。

5.2 投标人参加开标会议须出示的证件或材料

营业执照（副本）、资质证书（副本）、税务登记证（副本）、银行开户许可证，温县公共资源交易中心开具的投标保证金收据，厂家生产许可证及厂家授权书（代理商须提供）、安全生产许可证、法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书及本人身份证、《行贿犯罪档案查询结果告知函》证明。

5.3投标人有下列情形之一的，采购人不予受理

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

5.4 开标程序

招标主持人按以下程序开标：

（1）宣布会议开始；

（2）宣布会场纪律；

（3）介绍出席开标会议的采购人与监督单位代表及各投标人；

（4）由投标人派代表互相查验投标文件密封情况、资质情况和投标保证金缴纳情况；

（5）经签字确认后，由投标人按签到的逆顺序进行唱标，唱标人进行复唱，投标人或监督单位代表如有异议当场提出；

（6）记录人将对开标过程进行记录，投标人签字确认，以存档备查；

（7）开标会议结束，进入评标程序。

- 6.评标

6.1 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2 评标办法

6.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

6.2.2 评标委员会按照本章第6.2.1项规定的评标办法和第三章“评标办法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

6.3.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3.3投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.3.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

6.4  废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得温县人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

6.5 纪律和监督

6.5.1对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

6.5.2对投标人的纪律要求。投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

6.5.3对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

6.5对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

6.6 质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或政府集中采购机构提出质疑，否则不予受理。

- 7.合同授予

7.1 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人在指定的政府采购网公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2 履约担保

7.2.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件的有关规定提交履约担保。

7.2.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

7.3.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4 付款方式：

付款办法按第五章“合同条款”约定执行。

- 8．行贿犯罪查询记录

若开标时要求须提供由企业所在地检察机关出具的近三年企业及法定代表人、项目经理和委托代理人行贿犯罪查询记录的，开具有效时间从发布招标公告之日起到开标的前一天。

- 9. 需要补充的其他内容

9.1费用承担

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

9.2 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

9.3 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

# 第三章  评 标 方 法

1. 评标准则和评标方法

1.1  评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2  评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3  本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.  评审标准

2.1初步评审标准

| 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一资格评审标准 | 营业执照（副本） |  | 具备有效的营业执照（原件） |
|  | 税务登记证（副本） |  | 具备有效的税务登记证（原件） |
|  | 组织机构代码证（副本） |  | 具备有效的组织机构代码证（原件） |
|  | 资质等级 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  | 财务状况 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  | 项目经理 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  | 法人代表证明或授权书 |  | 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书 |
|  | 投标保证金 |  | 人民币 伍万 元 |
| 二 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书等证件一致 |
|  | 投标函签字盖章 |  | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件格式要求 |
|  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 三 响应性性评审标准 | 投标内容和技术标准 |  | 符合本招标项目内容和参数的规定 |
|  | 工期或供货期 |  | 自签订合同之日起 日历天 |
|  | 供货质量 |  | 合格 |
|  | 商务报价 |  | 只能有一个有效报价，且不能超过招标预算价 |
|  | 投标保证金 |  | 符合本招标文件“投标须知”有关规定 |
|  | 投标有效期 |  | 投标文件递交截止日起60日历 天 |
|  | 技术标准和要求 |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定，若不符合第七章技术标准和要求”规定，将不再进行综合标评审 |
|  | 投标文件的其他响应 | 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |  |

  - 评分标准：

| 评分内容 |  | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技术评分因素 (60分) | 1、货物的性能指标及技术参数 | 17分 | 任何一项产品技术指标如有一处被评标委员会一致认定为重大负偏离，则技术部分为0分，按无效投标处理。 投标文件中提供的产品规格都满足招标文件要求的得12分。每高一项的加1分，最高加5分。（以偏离表为准） |
|  | 2、投标人的评分 | 33分 | 1、2011年以来，投标人安装的土壤源热泵（地埋管）空调项目，合同金额在 500万元（含）以上的（非房产类），开标时出具签订的施工合同原件，每份合同文件完整得 3分，最多得 9分。（以开标时提供中标通知书、合同、竣工验收通知书原件为准,缺一项不得分，合同必须为地源（土壤源）热泵施工合同） 2、投标人2010年以来获得省级及以上先进企业荣誉的得1分，否则不得分。 3、投标人机电安装资质为壹级的得3分，投标人资质为贰级的得1分。 4、投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证及AAA资信证明的得4分，每缺一项扣1分。 5、主机制造商获得中国地源热泵行业主机生产十强企业（提供相关证书）的得3分，否则不得分。 6、投标人获得国家级优质工程荣誉证书得4分。 7、投标人根据本项目情况针对招标人提供的优惠条件0-2分。 8、所投产品获得ISO9001、ISO14001 、OHSAS18001证书，每个证书得1分。（0-3分）. 9、投标人所投设备检测报告、鉴定报告齐全。（0-2分）. 10、设备制造商获得高新技术企业证书。1分 11、所投机组具有国家级证书、专利证书等证明在相关领域所处领先地位的（0-1分） （注：所有证书开标时均必须提供原件方可计分，原件必须真实，如发现造假者没收保证金，并做废标处理，同时记入当地建设主管部门不良记录档案，三年内不得再进入当地投标。） |
|  | 3、施工组织设计 | 20分 | 1、在投标文件中对设备性能叙述详尽合理、满足使用要求。0-2分； 2、确保合理的施工质量、安全文明施工的技术组织措施0-3分； 3、合理的施工总进度计划表或工期网络图0-2分； 4、合理的劳动力安排计划0-2分； 5、合理的安装材料、元件、备品备件及专用工具、维修工具选择的合理性0-3分； 7、合理的施工机械、仪器设备及主要的施工方法和检测方法0-2分； 8、合理的项目管理班子配备0-6分；（五大员配备合理证书齐全得6分，缺一项扣2分扣完为止） |
| 二、商务报价（30分） |  | 评审方法 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权重×100 |
| 投标人综合得分=商务报价得分＋技术评分因素得分。 投标人的最终得分： 1．评标委员会完成评审后，取全部得分算术平均值，作为该投标人最终得分。 2．本办法计算过程中分值按四舍五入保留二位小数。 |  |  |  |

3.评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”中规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.1.2  投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）应交未交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.1.3  投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2款的评分标准进行打分，并计算出综合评审得分。

3.2.2  评标委员会发现投标人的投标总报价明显低于其他投标报价，使其投报价可能低于其个别成本的，评标委员会应当对其质询，并要求该投标人作出书面说明和提供相关的证明材料；该投标人不能合理说明或提供证明材料的，评标委员会应按无效投标处理。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4  评标结果

3.4.1 评标文员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.5  顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，或者重新招标。

# 第四章  招标项目内容和参数及服务要求

1、设备采购及安装应满足施工图设计要求，执行以下但不限于以下所列规范、标准、文件的最新版本：

GB50736-2003《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工及验收规范》

GB50243-2002《通风与空调工程施工及验收规范》

GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》

GB50045-95《高层民用建设设计防火规范》（2005版）

GBJ304-88《通风与空调工程质量检验评定标准》

GB50073-2001《洁净厂房设计规范》

GB/T19232-2003《风机盘管》

GB/T14294-93《组合式空调机组》

GB/T19409-2003《水源热泵机组》

GB 50366-2005《地源热泵系统工程技术规范》

CJJ101《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》

GB50015-2003《建筑给排水设计规范》

GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》

GB50176-93《民用建筑热工设计规范》

本技术规格及要求所使用的标准和规范如与最新的标准发生矛盾时，按最新的标准执行。

2、保证货物是全新的、未经使用过的，采用的是先进成熟工艺及优质材料，在质量、规格、性能等方面符合国家现行标准。

3、所供货物有关质量、规格、性能、数量、重量等方面应进行全面检验，并出具符合相关规定的质量保证书。

4、货物及所有部件和材料均应为2013年1月1日以后出厂的、全新的、未使用过的合格产品，并应说明生产厂家、名称和地址及品牌，具有近2年的国家级质检部门检测报告，达到国家标准。

5、整体运转调试和验收

①、土壤源热泵系统在室外换热系统及室内系统分项完成施工、调试和验收后应进行整体运转、调试和验收。

②、土壤源热泵系统的整体调试和验收应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243和《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274的规定。

6、工程竣工后，必须按照有关规定进行技术检验，并负责整个系统试车及试车中需要的材料、仪器、专用工具、技术劳务费用等。

7、免费提供维修所需的专用工具。

8、免费培训操作、维修技术人员，培训内容包括基本原理、运行管理、操作维修、保养等。

9、应对售后服务进行承诺。

一、室外地埋系统

1、地埋管换热系统施工前应了解埋管场地内已有地下管线、其它地下构筑物的功能及其准确位置。

2、地埋管换热系统施工前应注意待埋管区域内各种地下管线的种类、位置及深度，预留未来地下管线所需的埋管空间及埋管区域进出重型设备的车道位置和荷载。

3、地埋管换热器应考虑岩土体及回填材料热物性的影响，施工过程要控制好回填工艺。

4、埋管区域建筑物之间的距离，应符合地下构筑物与建筑物间距的相关规定。

5、地埋管施工时严禁损坏其它地下管线及构筑物。

6、地埋管换热器安装完成后，应在埋管区域做出标志或表明管线的定位带，并以现场的两个永久目标进行定位。

7、地埋管应能按设计要求长度成捆供应。

8、地埋管运抵工地后，应用空气试压进行检漏试验。

9、地埋管及管件存放时，应避免阳光直接照射。搬运和运输时，应小心轻放，采用柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行装卸，不应抛摔和沿地拖拽。

10、所有埋地管道应采用热融或电融连接。管道连接应符合《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》CJJ101的有关规定。

11、地埋管换热系统施工时，应避免雨水和施工用水浸入管沟和钻孔。

12、施工安装设备选择应根据现场条件和费用，以移动土方工程量较少为原则确定。

13、水平埋管地沟结构应综合考虑地上和地下障碍物、地表坡度、管道转弯半径、回填和复原要求等因素的影响。在软土或砂质土条件下施工时，宜采用边挖沟边铺设管道的施工方法。

14、水平地埋管换热器沟槽回填压实应逐层进行，且不得损伤管道。回填压实过程应均匀，回填土应与管道接触紧密。

15、湿式钻孔施工时应设排水沟和泥浆池等清理设施，以及时排除和处理钻井时产生的大量水和泥浆。工完场清，回填所有坑洞，恢复原有平整地面。

16、地埋管换热系统安装过程，应由检测或监理机构进行现场检验，并提供检验报告，对回填过程的检验应与安装地埋管换热器同步进行。检验内容应符合以下规定：

①.管材、管件等材料应符合国家现行标准的规定；

②.钻孔的位置、深度以及地埋管换热器的长度应符合设计要求；

③.回填材料及其配合比应符合设计要求；

④.水压试验应合格；

⑤.各环路流量达到平衡要求；

⑥.防冻液和化学防腐剂的特性及浓度应符合设计要求；

⑦.循环水流量及进出水温差应符合设计要求。

二、空调热泵机房系统

螺杆式土壤源热泵机组

1．螺杆式地源热泵机组（强制性要求）

1.1．机组总体要求：应该是技术先进的地源热泵机组,不得用水源热泵机组代替地源热泵机组，应具备可靠性高、能效比高的特点。

①主机品牌：应为知名品牌。

②整机具备高效、节能等优点。

③投标产品出厂前充注制冷剂，必须进行整机测试，制造商应配备先进全面的质量检测手段，机组性能测试台必须通过国内或国际权威机构的证明。

④投标类型产品取得过相关专利，投标类型产品获得过专门机构的检测报告或鉴定证书。

⑤螺杆式土壤源热泵机组应具有性能好、微电脑控制、能显示机组运行情况、菜单式管理，低冷却水温达到国标最低温度、能耗低、易操控、外形美观、安装维修便利，且技术成熟、网络功能齐全、运行安全、可靠。

⑥蒸发器必须符合压力容器相应规范并获得压力容器制造许可，设有制冷剂液位视镜和制冷剂充注阀；冷冻冷却水管为法兰接口连接形式。

⑦机组应具有完善的润滑系统，且具备较好的油分离能力，并自行表述方式和效果，为转子轴承等运动部件提供可靠润滑，正常运行时润滑系统利用压差供油。

1.2.操作简单，维修方便，售后服务网络健全，服务人员及时到位，故障发生时4小时到场处理。

1.3.免费负责机组调试运行(人员培训)。

1.4.投标人在设备就位固定时必须派驻经业主、监理认可的有职称的技术人员到现场，主机就位固定时必须满足设计要求和本招标文件相关要求，严格按照监理、业主认定的施工方案进行。

1.5．设备外形构造尺寸应满足现场安装条件，要遵照国际标准，结构紧凑，占地小，安装简便。

1.6.土壤源热泵机组的噪音指标应符合国家现行相关规范和标准，投标人应提供距噪声1米处的噪声源等级［声压级dB(A)］，并能够相应说明降低机组噪音的措施。

2.详细技术要求

2.1. 压缩机

①压缩机应采用国际知名厂家生产的压缩机，电机直接传动。

②采用新型转子齿型，高精密度的加工检测设备，严格的制程管控，确保压缩机的低振动、低噪音、高效率等特点。

③提供合理完整的容积比，避免由于内外压缩比不同所造成的能量损失。采用超长的寿命轴承设计+全方位应用配备，除大幅度提升压缩机运转寿命外，亦使系统发挥最高效率及确保压缩机运转安全无忧。

④压缩机具有较好的能量调控功能，并说明其方式。

2.2. 蒸发器

①蒸发器应采用传热效率高的换热器。

②蒸发器上应提供低温控制保护接口等。

③蒸发器应按制造厂商标准及卖方的国家标准制造和试验，水侧承压不得低于1.0 MPa。

④蒸发器必须符合压力容器相应规范并获得压力容器制造许可，设有制冷剂液位视镜和制冷剂充注阀；冷冻冷却水管为法兰接口连接形式。

⑤采用先进可靠的节流装置和液位控制系统，自动计算控制最佳目标值，精确、迅速调节制冷剂流量和蒸发器液位的变化，使满液式蒸发器换热效率始终保持最高。

2.3.冷凝器

①冷凝器必须符合压力容器相应规范并获得压力容器制造许可,换热器换热效率高，能适应恶劣的水路环境，便于拆洗维护。

②制冷剂侧和水侧阻力损失小，结构紧凑，筒体采用优质钢板卷筒焊接而成，承压能力高，气密性好，运行安全可靠、高效。

③冷凝器与压缩机、蒸发器一起装于螺杆式地源热泵机组统一外壳内。冷凝器应设有两个及两个以上可独立又可同时使用的制冷剂网路。（单机头主机机组若满足招标文件和图纸要求，也可以参与投标）

2.4. 制冷剂

制冷剂高压管路或者冷凝器上必须设有安全阀或易熔塞等压力安全泻放装置。

2.5运行环境

设备及其附件的运行应满足现场所要求的条件。

3.电气

3.1 总则

3.1.1 卖方应按本规范书的要求提供在工厂装配好的全部接线及接线装置、电气导管、卖方提供的电动机（包括压缩机电动机及冷凝风机电动机）及其启动器、控制变压器、设备接地及其它电气及控制设备，所有部件都应符合本章节及本规范书其它章节的要求。

3.1.2买方提供电源、外部控制接线及设备的接地接口。买方为卖方提供的电源为三相三线380V, 50Hz, 卖方如需要其它电源自行解决。

3.1.1卖方提供的电控箱内的电气元器件应选用施耐德、ABB、西门子知名品牌。

3.2 电动机

3.2.1电动机的电源应为三相三线、380V、50Hz。

3.2.2卖方提供的螺杆式地源热泵机组应自带启动装置。

3.2.3机组采用闭式或半封闭式电机，冷却方式为吸气或制冷剂冷却，电动机应有过载及断相保护装置。

3.3 接地

3.3.1 卖方应为机组设置接地装置。

3.4 接线要求

a. 机房内部电力电缆应按卖方的标准布置。

b. 应尽量减少机组外表面接线孔，穿孔处应有套管。布线规整合理。

3.5 电气安全性能应满足国家标准，并具有详细的防止操作人员误操作及触电风险措施。

3.6 仪表及其控制

地源热泵机组电控部分主要部件要采用国际国内名牌供应商施耐德、ABB、西门子，性能稳定，可靠性高，完善的信息显示。控制器采用LCD液晶显示屏，可以显示每台机组的工作状态、测量参数、报警信息、维护信息以及各种内置参数的设定等。全部显示均为文字信息，清晰直观。

①灵活方便的参数设置。控制器具有多个可以改变的内置参数，通过这些参数的设定可随时调整机组的工作状态，以使机组更加适应用户的现场需要。

②先进的口令操作管理。控制器具有三级口令操作，针对不同的对象限定了不同的操作权限，以确保机组不会因误操作而损坏。

③可方便的升级为网络控制管理。还可以连接网络打印机随时记录各种所需信息。

④可简便的接入智能监控系统（BMS）。通过控制器的网络功能可以组成集中控制和远程控制系统，实时监视设备的运行状态。这些设备可以是本地的也可以是异地的（通过调制解调器和公共电话交换网）。通过相应的附件可以将这些数据转换为与大多数的楼宇控制系统相兼容，从而可方便的接入楼宇控制系统。

3.7 智能控制器：应能实现机组安全运行与经济运行所需的全部逻辑控制功能。

控制功能至少应具备：

出水温度控制及负荷调整；

压缩机顺序启动和工作时间自动均衡；

机组运行控制；

保护和故障报警；

可远程控制和现场控制；

BAS接口。

3.7.1 主要自动控制功能：

密码保护

出水温度控制及负荷调整；

出水温度设定；

机组运行自动控制；

机组运行手动控制；

压缩机延时启动控制；

压缩机启动时间设定；

软启动功能；

部分绕组启动

压缩机能量调节控制/设置；

压缩机运行时间自动均衡；

停机冷媒自动回收控制（PumpDown）；

3.7.2 主要显示功能：

供电电压、频率监视器/显示；

蒸发器进/出水温度显示；

压缩机进/排气温度显示；

系统工作压力显示；

机组工作状态显示；

压缩机工作状态显示；

压缩机工作时间显示；

报警显示。

3.7.3 主要参数设置与调整功能：

进出水温度设定与调整；

安全工作压力设定与调整；

防冻保护温度设定与调整；

压缩机启动延时设定与调整；

流量保护设定与调整；

密码设定与调整；

定时设定与调整；

通讯参数设定与调整。

3.7.4 主要报警及保护功能：

供电电压过高和过低保护与报警；

传感器故障报警；

冷凝风机过载保护与报警；

压缩机过载保护与报警；

压缩机低压、高压保护保护与报警；

压缩机排气温度过高保护与报警；

出水温度过高过低保护与报警；

防冻保护与报警；

水阻力过高保护与报警；

水流量过低保护与报警。

故障处理功能

●自动判别故障、指示故障类别；

●自动进行故障记录，具有200个以上故障记录能力；

●分析功能，致命故障自动记录现场状态和所有数据，提供分析数据。

三、空调末端系统

1、总体要求

投标类型产品获得过专门机构的检测报告或鉴定证书。

空调末端设备要求高效节能、结构合理、组合灵活、外形美观、噪音低、气流合理且环保。货物外形构造尺寸应满足设计图纸要求及现场安装条件。投标人提供的货物性能、噪音指标均应优于或达到国家现行标准和相关规范及本工程招标货物清单中有关设备参数的要求。

2、 风机盘管

2.1要求整体结构紧凑、低震动、低噪声。

2.2产品内部板件全部采用优质镀锌钢板，外观饰板美观大方耐用，内、外螺纹接头（口）采用铜制接头（口）。

2.3 风机采用低噪音离心式高效风机，久密封润滑轴承，有良好的散热措施，绝缘等级F级。

2.4 换热管采用紫铜管，表冷器翅片采用亲水性铝箔。

2.5 凝水盘采用加强型复合保温一次成型优质板材。

2.6 投标货物需具有性能稳定、噪音小等特点；

3、通风防排烟系统自控要求：按照图纸要求实施。

四.水泵

1 投标人所提供的冷冻水泵和冷却水泵须符合中国国家相关标准及相关现行规范标准。

2本次招标范围共包括冷冻水循环泵、冷却水循环泵等。规格及参数详见图纸。

3水泵应选用国际知名品牌产品，由投标人在格兰富（Grundfos）、塔克（Taco）、KSB、威乐（WILO）、东方、凯泉品牌产品中进行选取。

五.清单另附

# 第五章   合同签订及条款

## 1.合同签订

1.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期为X年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训（选择性条款）：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 总价（人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为     日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在                （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后   个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投

标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

本项目分期付款，完成工程量的50%付合同总价的30%，项目竣工验收合格且安装调试无问题付至合同总金额的90%，剩余10%为质保金壹年以后付清。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过    日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                          需方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

（正本或副本）

# 第六章  投标文件格式

项目

投 标 文 件

项目编号：温交易[    ]   号

投 标 人：  单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

年   月   日

目   录

一、投 标 函

二、开标一览表

三、技术规格和商务条款偏差表

四、法定代表人资格证明书

五、法人代表授权委托书

六、投标人基本情况表

七、供应商投标货物类似业绩

八、企业荣誉（复印件）

九、售后服务承诺

十、施工组织设计

十一、反商业贿赂承诺书

十二、资 格 证 明 文 件

十三、投标人认为需要提供的其它材料

## 一、投 标 函

致：             （采购人名称）

根据贵方           （项目名称和项目编号）招标文件之投标邀请，签字代表：（法人代表或负责人）  正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本壹份和副本                 份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方投标总价为人民币（大写）             （小写）         元人民币

2、供货期（工期）       日历天

3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、本投标自开标日起有效期为      个日历天。

6、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或其他任何投标。

投标人地址：

电话（传真）:

邮 政 编 码：

开户银行及账号：

法定代表人或授权委托人签字:

投标人名称（公章）

日期：  年  月  日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 |  |  |  |
| 投标总报价 | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 质 量 |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

（附表一）投标总报价分项明细表

招标编号：                                               单位：元 （人民币）

| 投标货物数量 | 规格型号 | 全套设备价 | 备品备件费 | 专用工具费 | 包装费 | 运杂费（含保险费） | 检 测 费 | 技术资料费 | 安装调试费 | 维修及售后服务费 | 各种税费 | 其它费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： （此价格应与开标一览表投标总报价一致） 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 三、技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

| 序 号 | 招标文件技术 要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 作为评标性能技术参数得分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：          年     月      日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

## 四、法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

## 五、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 六、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |  |

## 七、类似业绩

近两年中类似业绩（附复印件）

| 项目名称 | 签约日期 | 业 绩（合同） | 中标通知书 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年     月     日

## 八、企业荣誉

## 九、售后服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该次项目所提供的其他免费物品或服务。

## 十、施工组织设计

## 十一、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字）

法人授权代表（签字）

（公章）

年   月  日

## 十二、资 格 证 明 文 件

营业执照（副本）复印件

机构代码证复印件

投标保证金交付凭证复印件

《行贿犯罪档案查询结果告知函》证明复印件

以上复印件必须加盖单位公章

## 十三、投标人认为需要提供的其它材料