第四标段招标项目技术参数及服务要求

| 序号 | 名 称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能循环式热水器 | 见以下“单套空气能循环式热水器具体技术参数和要求” | 套 | 18 |  |

一、单套空气能循环式热水器具体技术参数和要求

（一）热水设备清单

以下列出单套安装使用的主要设备的材料、规格和数量，以及其相关辅助材料。未列明但实际需要的设备、材料及数量由投标者按要求自行设计后确定，费用包含在投标总价内，采购人将不再追加任何费用。

单套热水系统工程设备清单 :

| 序号 | 名 称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能热泵机组 | 单台5P空气能热泵额定功率≤4.45kW, 额定制热量≥19.7kW。 热泵机组COP值：在室外干球温度为20℃,湿球温度为15℃，初始水温15℃、终止水温55℃时，所投机型热泵机组的COP值≥4.42。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 保温水箱 | 参照国家相关保温规范及热水系统标准规范，内胆采用304食用级别不锈钢板制作，厚度不得小于1mm，保温层为50mm聚胺脂发泡，外壳采用不锈钢板制作,厚度不得小于0.6mm。水箱含有进出口、排污口、循环口、连通口等，均采用不锈钢制作，并配备阀门，以便维修。共 1个，每个3 m³。 | 个 | 1 |  |
| 3 | 热泵循环泵 | 一年内不得出现质量问题 | 台 | 1 |  |
| 4 | 供水增压泵 | 一年内不得出现质量问题 | 台 | 1 |  |
| 5 | 自动控制系统 | 含电控柜、补水、供回水控制 | 套 | 1 |  |
| 6 | 电线电缆 | 国标（≥6mm2） | 批 | 1 |  |
| 7 | 阀门 | DN32～80国产优质 | 批 | 1 |  |
| 8 | 止回阀 | DN80国产优质 | 个 | 1 |  |
| 9 | 电磁阀 | DN32国产优质 | 个 | 1 | 回水 |
|  |  | DN50国产优质 | 个 | 1 | 补水 |
| 10 | Y型过滤器 | DN32～50国产优质 | 批 | 1 |  |
| 11 | PP-R管 | De40～90国产优质 | 批 | 1 |  |
| 12 | 管路保温 | 橡塑套管、铝皮，国产优质 | 批 | 1 |  |
| 13 | 管件 | 包括弯头、活接、三通等，国产优质 | 批 | 1 |  |
| 14 | 工程辅料 | 国产优质 | 项 | 1 |  |

（二）具体技术要求

1 、空气能热泵机组的要求：

压缩机：压缩机采用美国谷轮或同档次品牌全封闭涡旋式热泵专用压缩机。使用寿命长、耐压性能好、更耐高温；效率高、噪音低、能耗低、维修便利。

冷凝器：采用高效罐式换热器，兼具高换热效率和耐结垢、抗腐蚀等优质性能，确保机组有更长的使用寿命。

蒸发器：整体式亲水膜翅片内螺纹管设计，铝翅铜管构成，采用多排横向排列，吸热性能优良，迎风面积大，抗氧化、耐腐蚀；亲水膜翅片不易凝露、结霜，在冬季低温时除霜效果显著。

机组化霜：具有智能化自动除霜功能。采用高效四通阀化霜，有效解决冬季机组蒸发器结霜封堵主机“死机”问题，蒸发器使用优质材料，减少结霜概率；机组能智能判断蒸发器上的结霜情况并作出相应化霜处理，确保机组在低温环境条件下性能稳定可靠。

风机：采用名牌风机，轴承不易升温，免注油维护，叶片更加抗老化，不变形，风量大噪音低，动平衡把握能力更强。

多重保护：具有高低压保护、压缩机过流过载保护、压缩机排气压力过高、吸气压力过低保护、接地保护、相序保护、补冷水压力保护、进出水温差过大保护、出水超高温保护等多重安全保护。以上各种保护功能均能通过手动复位，并储存和显示警报信息。

机组产热水温度在标准工况下必须达到55℃。

单台5P空气能热泵额定功率≤4.45kW, 额定制热量≥19.7kW。

热泵机组COP值：在室外干球温度为20℃,湿球温度为15℃，初始水温15℃、终止水温55℃时，所投所有机型热泵机组的COP值≥4.42。

2、保温水箱：参照国家相关保温规范及热水系统标准规范，内胆采用304食用级别不锈钢板制作，厚度不得小于1mm，保温层为50mm聚胺脂发泡，外壳采用不锈钢板制作,厚度不得小于0.6mm。水箱含有进出口、排污口、循环口、连通口等，均采用不锈钢制作，并配备阀门，以便维修。

3、循环泵及供水增压泵：

水泵必须选择名牌产品（一年内不得出现质量问题），具有超小噪音，体积小，寿命长等功能。

4、水过滤器：采用国标黄铜水过滤器。

5、自动控制柜：

热泵主机的主控制板上可实时显示出水温度、水箱水位等，并且可以直接查询机组的运转状态，会自动显示故障代码，方便查找原因，各种保护功能均能通过手动复位。可通过水位控制自动补水，可以设温度、时间等保证全自动运行；面板直观易操作，无人值守，自动运行。

6、电线及线管要求：线芯材质：铜线；标称截面：国标（≥6mm2）。线管采用国产名牌PVC线管。

7、冷、热水管：采用国标型PPR冷、热水管（选择知名品牌水管）。

8、热水管保温材料：采用橡塑套管保温，外用δ=0.2mm铝皮。

9、阀门：所有阀门的材质均为黄铜或铜芯，内螺纹丝接，国标优质产品。

二、资质要求：

1、投标人需为中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业。

2、投标人必须是空气源热泵主机的制造商或代理商（经销商）。

3、投标人所提供的核心产品（主机）的制造商必须通过关于热泵热水器设计、生产的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证且至今有效。

4、投标人所提供的核心产品（主机）的制造商必须有全国工业产品生产许可证。

5、投标人需有完善的售后服务体系（投标人或生产厂家在焦作地区设办事机构）。

三、相关要求：

1、投标人按招标文件规定，必须承担与货物有关的运输、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后保障及其他伴随服务等。

2、 投标报价应包含所有产品（含相关配件、附件、安装材料）价款、运输费、装卸费、安装费、保险费用、税费以及一切技术和售后服务费等费用；如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，投标人不得再向招标人收取任何费用。