温县环境保护局购置一套固定水平式机动车遥感监测

设施和一套移动式机动车遥感监测设备项目

招标文件

项目编号：温交易【2018】170号

采购编号：温政采【2018】133号

采  购  人： 温县环境保护局

代 理 机 构：国泰信华工程咨询有限公司

日   期：二○一八年八月

目  录

第一章招标公告	- 1 -

第二章 投标人须知	- 5 -

投标人须知前附表	- 5 -

1.总则	- 8 -

2.招标文件	- 8 -

3.投标文件	- 9 -

4. 投标	- 12 -

5. 开标	- 13 -

6. 评标	- 13 -

7.合同授予	- 14 -

8.无行贿犯罪记录	-15-

9.需要落实的政府采购政策	- 15 -

10.需要补充的其他内容	- 15 -

第三章 评标标准和评标方法	- 17 -

一、 1.评标准则和评标方法	- 17 -

二、 2.评审标准	- 17 -

三、 3. 评标方法	- 20 -

四、 4.评标程序	- 20 -

第四章 招标项目技术参数要求..............................................................22

第五章 合同签订及条款	- 41 -

1.合同签订	- 41 -

2.合同一般条款	- 41 -

3．合同专用条款（特别约定条款）	- 43 -

第六章  投标文件格式	- 45 -

一、投 标 函	- 47 -

二、开标一览表	- 48 -

三、货物清单设备和材料技术规格和商务条款偏差表	- 49 -

四、法定代表人（负责人）身份证明	- 51 -

五、授权委托书	- 52 -

六、投标人基本情况表	- 53 -

七、投标保证金交付凭证及开户许可证（复印件）........................................ 38

八、类似业绩	- 55 -

九、售后服务承诺	- 56 -

十、反商业贿赂承诺书	- 57 -

十一、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表	- 58 -

十二、节能产品、环境标志产品明细表	- 59 -

十三、 投标人资格声明函	- 60 -

十四、投标人基本情况	- 61 -

十五、投标人资格证明文件	- 62 -

十六、投标人认为需要提供的其它资料	- 63 -

第一章  招标公告

国泰信华工程咨询有限公司受温县环境保护局委托就温县环境保护局购置一套固定水平式机动车遥感监测设施和一套移动式机动车遥感监测设备项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、采购项目名称：温县环境保护局购置一套固定水平式机动车遥感监测设施和一套移动式机动车遥感监测设备项目

二、项目编号：温交易【2018】170号       采购编号：温政采【2018】133号

- 采购项目简要说明：（1）建设一套固定水平式机动车遥感监测设施；（2）购置一套移动式机动车遥感监测设备；（3）相关配套设施。

四、采购项目预算金额：3880000.00元（大写：叁佰捌拾捌万元整）

五、资金来源：县财政资金

六、供货期：2018年9月底

七、需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

八、供应商资质要求

1、供应商须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    （六）法律、行政法规规定的其他条件。

- 投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构；投标人生产或经营范围应符合本项目要求且具备有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（三证合一单位只需提供营业执照副本）；

- 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供承诺书和机动车尾气遥感监测设备生产厂家针对本项目的售后服务承诺书；并需具备信息安全管理体系认证证书；

- 4、信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

5、投标单位必须提供无行贿犯罪记录承诺书。（投标人出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明）

6、不接受联合体投标。

九、采购文件发售信息

1、报名须知

本项目采用网上报名，已入库且资质符合的企业可以直接网上报名，未入库企业进入温县公共资源交易中心网(http://www.wxggzy.com/)按照《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》要求先网上提交信息经工作人员通过审核后，方可带原件来现场备案入库并办理CA数字证书后报名。

2、报名时间

2018年  月   日9时00分-2018年  月  日17时30分 （节假日除外）

3、招标文件的下载

2018年  月   日 9时00分-2018年  月  日17时30分 ，通过温县公共资源交易中心网站招标投标交易管理系统在报名后自行下载。

4、通过企业网银购买招标文件，招标文件300元/份、手续费交易金额的7%，0.5元封底，20元封顶。

十、投标文件的递交

1、投标文件接收截止时间（投标截止时间，下同）为 2018年  月  日  时00分，地点为温县公共资源交易中心。

2、逾期送达或者未按要求密封的投标文件，采购人不予受理。

十一、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上发布，公告期限为7个工作日。

十二、其他

投标保证金的形式：网上在线支付

投标保证金的金额：38000元

递交时间：2018年  月  日16 时前，以系统确认为准。

具体详见温县公共资源交易中心文件《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》及《温县公共资源交易中心面向全国征集会员的补充公告》。

十三、本次采购项目联系事项

采购人：温县环境保护局

联系人：任先生

电  话：13707682060

地  址：温县黄河路

采购代理机构：国泰信华工程咨询有限公司

联系人：邓先生

电  话：0391-8365101

地  址：温县慈胜大街

监督单位：温县财政局            电  话：0391-6197778

2018年  月 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：温县环境保护局 联系人：任先生 电 话：13707682060 地 址：温县黄河路 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：国泰信华工程咨询有限公司 联系人：邓先生 电 话：0391-8365101 地 址：温县慈胜大街 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 温县环境保护局购置一套固定水平式机动车遥感监测设施和一套移动式机动车遥感监测设备项目 |
|  |  | 温交易【2018】170号 温政采【2018】133号 |
| 1.2.1 | 采购预算价 | 3880000.00元 |
| 1.2.2 | 资金来源 | 县财政资金 |
| 1.3.1 | 采购内容 | （1）建设一套固定水平式机动车遥感监测设施；（2）购置一套移动式机动车遥感监测设备；（3）相关配套设施。 |
| 1.3.2 | 供货期 | 2018年9月底 |
|  | 质保期 | 2年 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格 |
| 1.3.4 | 供应商资格要求 | 1、供应商须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构；投标人生产或经营范围应符合本项目要求且具备有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（三证合一单位只需提供营业执照副本）； 3、财务要求：提供近三年（2015年至2017年）会计事务所出具的审计报告（需提供审计报告原件）。 近期企业完税凭证（企业所得税）或企业相关税票复印件加盖公章（开标日前6个月任三个月）。 4、社保要求：提供企业社保证明（提供开标日前6个月任3个月缴费证明）； - 5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供承诺书和机动车尾气遥感监测设备生产厂家针对本项目的售后服务承诺书；并需具备信息安全管理体系认证证书； 6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标；法定代表人为同一个人的两个以上法人，母公司、全资子公司及存在控股关系的公司不得同时参加同一标段的投标【提供在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】； 7、信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。 8、无行贿犯罪承诺书：投标单位必须提供无行贿犯罪记录承诺书。（并出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明）； 9、不接受联合体投标； 其他：法人持法定代表人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证（复印件须加盖公章）。 以上证件均为原件，列好原件的清单及联系方式后在开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接受其投标文件。 |
| 1.4 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5 | 是否提供制造厂商授权书 | 否 |
| 1.7.2 | 采购人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止时间15天前 |
| 3.2 | 投标截止时间及地点 | 北京时间：2018年 月 日 时 分 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日起60日历天 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：网上在线支付 网上缴纳投标保证金：通过7家商业银行：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行的企业网银缴纳投标保证金(企业网银支付投标保证金的前提条件是：企业账户开通网上银行功能，以下4家有特殊要求： 中国农业银行：智博版网银（必须用智博版网银，智锐版网银不能进行网上支付） 中国建设银行：企业高级版网银（必须用高级版网银） 中国交通银行：管理员在网银中设置操作员权限 中国招商银行：管理员在招行U-Bank软件中设置（用网银前确认先客户端已安装）)，手续费15元/笔。 企业网银缴纳咨询电话：客服电话：4008609888。 投标保证金的金额：38000.00元 投标人通过温县招标投标交易管理系统进行自助网上缴纳。 递交时间：投标人必须于2018年 月 日16 时前，交至指定账户，以系统确认为准。 未按本规定和要求提交投标保证金的，按无效投标处理。 如提交投标保证金的投标人少于三家的，招标人将依法重新组织招标。 |
| 3.7.4 | 投标文件正、副本份数 | 正本壹份，副本陆份，电子版1份（U盘格式）。 |
| 3.1.0 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 4.1.1 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 温县公共资源交易中心开标厅 |
| 5.1. | 开标时间和地点 | 同投标截止时间 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，专家 4人。 |
| 6.2.1 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 7 | 需要落实的政府采购政策 | 本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。 |
| 8 | 投标人须知前附表1.4.1款和第三章评标办法中所需证件的原件，须装入档案袋内，袋外贴上明细，只写明内容、份数、公司名称、联系电话，开标程序结束后交验于现场工作人员，联系电话应保持畅通,评标结束后退还给各投标人。 |  |
| 9 | 在评标阶段，招标人或者招标代理机构、评标专家委员会应当通过“信用中国”网站、“中国裁判文书网”或各级信用信息共享平台查询相关投标单位是否为失信被执行人，是否有行贿犯罪记录。 |  |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 1.在领取中标通知书的同时，按国家相关规定由中标人向采购代理机构支付中标服务费。 2.供应商与采购人签订采购合同的当天，由供货方向采购代理公司提供合同的扫描件进行网上公示，并将合同副本原件报采购代理机构备案。 |  |  |
| 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。 |  |  |

## 1.总则

1.1 招标概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1本招标项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 项目内容、交货期限、质保期限和质量要求

1.3.1本招标项目内容见第四章招标项目内容和参数及服务要求，采购内容见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目供货期及质保期限：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4合格的投标人：见投标人须知前附表。

1.4 联合体投标(不接受）

1.5 合格的货物和相关服务

投标人的货物应当说明货物的来源地：如果投标的货物非投标人生产或制造的，是否应当提供制造厂商的授权书按照招标文件前附表的要求执行。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：不组织。

1.7.2 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

## 2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

- 投标人须知；

- 评标标准和评标方法；

- 招标项目技术参数及服务要求

- 合同签订及条款

- 投标文件格式

- 其他

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件包括下列部分：

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）技术规格和商务条款偏差表

（4）法定代表人资格证明书

（5）法人代表授权委托书

（6）投标人基本情况表

（7）投标保证金交付凭证及开户许可证（复印件）

（8）类似业绩

（9）售后服务承诺

（10）反商业贿赂承诺书

（11） 小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

（12） 节能产品、环境标志产品明细表

（13）投标人资格声明函

（14）投标人基本情况

（15）投标人资格证明文件

（16）投标人认为应提供的其它资料

3.1.2投标文件应与招标文件的投标文件格式次序一一对应。

3.2 投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.3.4 开标一览表是为了便于采购人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与分项报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标保证金金额和形式见投标人须知前附表。

3.5.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.5.3 投标人不按本章第3.5.1项要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。

3.5.4 采购人在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，中标人的投标保证金在与采购人签订合同后无息全额退还。

3.5.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。

3.6 资格审查资料

3.6.1“投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照（副本）等材料的复印件。

3.6.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1项至第3.6.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6.3关于节能产品，必须执行国务院、发改委、财政部、环保总局的相关规定，供应商必须提供所投产品的《环保产品政府采购清单》复印件。

3.6.4关于环保标志产品，必须执行国务院、发改委、财政部、环保总局的相关规定，供应商必须提供所投产品的《环保产品证书》及《环保产品政府采购清单》复印件。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、交货期、质量标准、质保期、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

3.7.4 投标文件正本壹份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

3.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

3.11 投标澄清会

不召开

## 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。正本壹份，副本陆份，电子版壹份（U盘格式），投标人应将投标文件正本和所有副本及电子版装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标单位公章。

4.1.2 在标书封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样，副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

附：在投标文件的密封袋上应标明：

项目名称： （项目名称 ）

项目编号： （项目编号 ）

投标人名称：（加盖投标人公章）

于     年     月     日     时     分（指招标公告或邀请中规定的投标文件截止日期及时间投标截止时间）前不准启封。（本样式为参考样式，加写的标记不应改变投标文件的实质性内容）

（本样式为参考样式，加写的标记不应改变投标文件的实质性内容）

4.1.3 未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求密封的，采购人不予接受。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标文件应在本章第3.2.1项规定的投标截止时间前递交。

4.2.2 投标人递交文件的地点和方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第3.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人，该通知须有经正式授权的投标方代表签字，同时应出具投标人法定代表人的授权书。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

## 开标

5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标。并邀请所有投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人参加。

5.2 投标人有下列情形之一的，采购人不予受理

（1）投标文件及投标文件资格审查文件册逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

5.3 开标程序

招标主持人按以下程序开标：

- 宣布会议开始；

- 宣布会场纪律；

- 介绍出席开标会议的采购人与监督单位代表及各投标人；

- 由投标人派代表互相查验投标文件密封情况；

- 按签到的逆顺序进行唱标，投标人或监督单位代表如有异议当场提出；

- 记录人将对开标过程进行记录，投标人签字确认，以存档备查；

- 开标会议结束，进入评标程序。

## 评标

6.1 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2 评标办法

6.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

6.2.2 评标委员会按照本章第6.2.1项规定的评标办法和第三章“评标标准和评标方法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标标准和评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

6.3.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.3.4 因重大变故，采购任务取消的。

6.4 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得温县人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

6.5 纪律和监督

6.5.1 对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

6.5.2 对投标人的纪律要求。投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

6.5.3 对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标标准和评标方法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

6.6 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

6.7 质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，否则不予受理。

# 7.合同授予

7.1 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人在指定的网站公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2签订合同

7.2.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

7.2.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3付款方式：

付款办法按第五章“合同签订及条款”约定执行。

# 8.无行贿犯罪记录

按投标人须知前附表要求提供。

# 9.需要落实的政府采购政策

9.1投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委和国家环保总局发布的最新《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》内，且具有在有效期内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（投标人必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值进行减价评审。

9.2如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，投标人必须提供所投产品属于清单中要求的制造厂家生产的指定型号产品，如提供非最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，投标文件、中标结果无效。

9.3关于无线局域网产品，必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，投标人必须提供所投货物的《无限局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件复印件。

9.4关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

9.5采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准并提供国家及相关部门的认证材料和证书。

9.6优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、公示、审批手续。

9.7采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。

9.8鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。

9.9促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小型企业发展暂行办法》，对小型和微型企业的报价给予6%-10%的扣除（监狱企业、残疾人福利性企业视同小型、微型企业），用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、残疾人福利性企业应提供残疾人福利性单位声明函，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可。中标人如为小型和微型企业的，并在投标时填写了中小企业声明函，则需要在领取中标通知书时提供由相关政府部门出具的企业划型认定材料，若不能提供或提供的材料与谈判时做出的声明不符，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。

9.10开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

# 10.需要补充的其他内容

10.1 费用承担

（1）无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（2）招标代理服务费由中标人支付。

（3）供应商与采购人签订合同后，将合同副本原件报采购代理机构备案。

10.2 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

10.3 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

第三章 评标标准和评标方法

## 1.评标准则和评标方法

1.1  评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2  评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3  本次评标采用综合评分法。

## 2.评审标准

2.1  初步评审标准

| 审查主体 | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评 标 委 员 会 | 资格 评审 标准 | 营业执照（副本） | （或三证合一的营业执照） | 具有独立法人资格，具有有效的营业执照（原件）； |  |
|  |  | 税务登记证（副本） |  | 具备有效的税务登记证（原件） |  |
|  |  | 组织机构代码证（副本） |  | 具备有效的组织机构代码证（原件） |  |
|  |  | 资格要求 |  | 符合第二章投标人须知前附表1.3.4规定 |  |
|  |  | 信誉要求 |  | 符合第二章投标人须知前附表1.3.4规定 |  |
|  |  | 法定代表人身份证明或授权委托书及本人身份证 |  | 法定代表人身份证明或授权委托书及本人身份证原件 |  |
|  |  | 依法纳税凭证（完税证明） |  | 开标日前6个月任三个月的完税证明 |  |
|  |  | 缴纳社会保障资金凭证 |  | 开标日前6个月任三个月的缴纳社保记录凭证 |  |
|  |  | 财务状况报告 |  | 提供近三年（2015年至2017年）会计事务所出具的审计报告（需提供审计报告原件）。 |  |
|  |  | 无行贿犯罪记录 |  | 符合第二章投标人须知前附表1.3.4规定 |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明 |  | 原件 |  |
|  | 符合性评审标准 | 供应商名称 |  | 与营业执照等证件一致 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章 |  |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件格式要求 |  |
|  |  | 投标内容和技术 标准 |  | 符合本招标项目内容和参数的规定 |  |
|  |  | 供货期、质保期 |  | 见投标人须知前附表1.3.1、1.3.2的规定 |  |
|  |  | 质量标准 |  | 符合投标人须知前附表1.3.3的规定 |  |
|  |  | 投标报价 |  | 只能有一个有效报价，且不能超过采购预算价 |  |
|  |  | 投标有效期 |  | 投标文件递交截止日起60日历天 |  |
|  |  | 投标保证金 |  | 人民币叁万捌仟元整（38000.00元） 从交易中心备案账户交纳 |  |
|  |  | 技术参数及服务要求 |  | 符合第四章“技术参数及服务要求”规定。 |  |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第五章“合同签订及条款”规定。 |  |
|  |  | 投标文件的其他响应 |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |  |

2评分标准

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第31条的规定，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中在第四章中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准（综合评分法） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 1.1采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 1.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 技术及售后 | 2.1设备技术参数全部满足招标要求的得满25分；打*号指标为重要参数，有一项负偏离扣4分，扣完为止；非打*号指标，有一项负偏离评委视其重要程度酌情扣1-2分，扣完为止。 | 25 |
|  |  | 2.2供货及售后 1.供货计划方案内容编制1-2分 2. 安装和调试方案内容编制1-2分 3.货物安装质量和安装工期的保证措施内容编制1-2分 4.人员培训计划和培训方案等内容编制1-2分 5.制定详细质保期内、外服务方案内容编制1-2分 | 10 |
|  |  | 2.3评委根据投标文件对招标文件的响应程度评分，优得3分，良得2分，一般得1分。 | 3 |
| 3 | 业绩 | 投标人须提供自2017年以来与政府单位签订类似机动车尾气遥感监测系统业绩合同。 1.单份合同金额在500万以上的得2分 2.单份业绩合同中同时具有移动式、水平式和垂直式机动车遥感监测系统的得3分 3.业绩合同中注明有固定水平安装方式可以更改固定垂直式案例，并承诺到案例现场学习的得2分 注：每份案例需同时提供采购合同原件、中标通知书原件、政府采购网中标截图。 | 7 |
| 4 | 履约能力 | 4.1投标人提供光程检测机动车尾气装置专利证书原件的得2分 4.2投标人提供机动车尾气遥测装置专利证书原件的得2分 4.3空气质量传感网络监测仪提供中国环境保护产品认证证书得2分 | 6 |
|  |  | 4.4投标人提供省级以上计量研究院出具的遥测设备不透光部分校准证书得1分；遥测设备速度部分校准证书得1分；遥测设备气体部分校准证书得1分；（开标时需提交证书原件，投标文件正本中须提供加盖单位公章的复印件并和原件保持一致） | 3 |
|  |  | 4.5投标人在国内获得尾气遥感监测产品软件著作权的1份得1分，最多得8分（开标时需提交证书原件，投标文件正本中须提供加盖单位公章的复印件并和原件保持一致） | 8 |
|  |  | 4.5投标人认证且通过： 1.ISO9001质量管理体系认证（认证范围包含机动车遥感软件的研发及销售）； 2.ISO14001环境管理体系认证（认证范围包含机动车遥感软件的研发及销售）； 3.职业健康安全管理体系（认证范围包含机动车遥感软件的研发及销售）； 4.信息系统集成及服务资质证书。 通过每个认证得1分，最多得4分（开标时需提交证书原件，投标文件正本中须提供加盖单位公章的复印件并和原件保持一致） | 4 |
| 5 | 信誉 | 投标人具有3A级重合同守信用企业认证证书的得2分；没有的不得分（开标时需提交证书原件，投标文件正本中须提供加盖单位公章的复印件并和原件保持一致） | 2 |
|  |  | 投标人具有中国诚信企业证书的得2分；没有的不得分（开标时需提交证书原件，投标文件正本中须提供加盖单位公章的复印件并和原件保持一致） | 2 |

## 3. 评标方法

- 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；得分且投标报价都相等的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 4.评标程序

4.1.资格性与符合性审查

4.1.1 资格审查小组，依据本章资格审查表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查小组应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。符合性审查，评标委员会依据本章符合性审查表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

4.1.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）不符合第四章招标项目内容和参数要求的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4.1.3投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2详细评审

4.2.1 评标委员会按综合评分法进行评审，在全部满足招标文件实质性要求的前提下，依据综合得分最高的投标人作为中标候选人。

4.2.2 评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

4.3投标文件的澄清和补正

4.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

4.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.4 评标结果

4.4.1 投标人的排名按得分从高到低顺序排列，评标委员会写出评标报告并向招标人推荐1名中标候选人。由招标人根据评委会推荐的中标候选人顺序确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；得分且投标报价都相等的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

4.5  顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人重新招标。

4.6特殊情况的处置程序

关于评标活动暂停

4.6.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.6.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

关于评标中途更换评标委员会成员

4.6.3除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.6.4退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4.6.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

4.6.6在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

4.6.7评标委员会成员对评标结论持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

- 招标项目技术参数要求

- （一）招标采购的货物需求

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式机动车尾气遥感监测系统 | 能测量尾气中一氧化碳（CO）,二氧化碳（CO2）,氮氧化物（NOx）,碳氢化合物（HC）,颗粒物不透光烟值及光吸收系数等，可以实现汽油/柴油/CNG的一体化检测，定时内部自动标定等。 含车辆改装：专用遥感监测装载车1辆 | 1 | 套 | / |
| 2 | 固定水平式机动车尾气遥感监测系统 | 要求水平式机动车尾气遥感监测安装方式，能测量尾气中一氧化碳（CO）,二氧化碳（CO2）,氮氧化物（NOx）,碳氢化合物（HC）,颗粒物不透光度值及光吸收系数等，可以实现汽油/柴油/CNG的一体化检测，定时内部自动标定等。 | 1 | 套 | / |

- （二）招标采购的货物清单

## 1. 移动式遥感监测系统设备需求清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式遥测设备主机系统 | 1 | 套 | / |
| 2 | 移动式遥测设备副机系统 | 1 | 套 | / |
| 3 | 速度/加速度探测系统 | 1 | 套 | / |
| 4 | 道路流量监测设备 | 1 | 套 | / |
| 5 | 道路空气质量微型监测系统 | 1 | 套 | / |
| 6 | 主控计算机 | 1 | 台 | / |
| 7 | 打印机 | 1 | 台 | / |
| 8 | 标准气（带瓶、标气阀） | 2 | 瓶 | / |
| 9 | 专用工具（维护维修及鉴定检验） | 1 | 套 | / |
| 10 | 道路设备便携电源 | 1 | 套 | / |
| 11 | 备品备件 | 1 | 套 | / |
| 12 | 机动车尾气遥测软件系统 | 1 | 套 | / |
| 13 | 遥测专用装载车（含改装） | 1 | 辆 | / |

## 2. 固定水平式遥感监测系统设备需求清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式遥测设备主机系统 | 1 | 套 | / |
| 2 | 固定式遥测设备副机系统 | 1 | 套 | / |
| 3 | 速度/加速度探测系统 | 1 | 套 | / |
| 4 | 道路流量监测设备 | 1 | 套 | / |
| 5 | 道路空气质量微型监测系统 | 1 | 套 | / |
| 6 | 主控计算机 | 1 | 台 | / |
| 7 | 标准气（带瓶、标气阀） | 2 | 瓶 | / |
| 8 | 专用工具（维护维修及鉴定检验） | 1 | 套 | / |
| 9 | 道路设备便携电源 | 1 | 套 | / |
| 10 | 备品备件 | 1 | 套 | / |
| 11 | 机动车尾气遥测软件系统 | 1 | 套 | / |
| 12 | 前端遥感监测点定制件及工程 | 1 | 套 | / |

- （三）招标采购货物的技术参数

- 1.移动式遥感监测系统设备技术参数

| 1 | *监测项目 | 一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOX）、不透光烟度(PM)、光吸收系数（K）、林格曼黑度。可实现机动车排气污染汽柴CNG一体化遥感监测。 投标人具有省级及以上计量部门出具的计量检定或校准证书原件 |
| --- | --- | --- |
| 2 | *测量原理 | 测量原理： 1、采用红外激光光谱或等效光源测试：一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）碳氢化合物（HC）氮氧化物（NOX） 2.绿色激光器或其他等效光源测颗粒物不透光烟度、光吸收系数、烟度因子等，其他等效光源需提供相关标准支持依据，不提供视为不响应。 3、其它要求： 招标设备应符合《HJ845-2017在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》、《JB/T11996-2014机动车尾气遥测设备通用技术要求》、《关于征求国家环境保护标准<汽车污染物排放限值及测量方法（遥感检测法）（二次征求意见稿）>意见的函》（环办大气函[2017]416号）相关技术要求。 投标人提供光程检测机动车尾气装置专利证书原件 |
| 3 | *测量范围 | 测量范围： 1）CO：（0-10）％； 2）CO2：（0-16）％； 3）HC≤10000ppm； 4）NOX≤10000ppm； 5）不透光烟度(PM)为（0-100）%； 6）光吸收系数(K)：0-16m˜¹； 7）林格曼黑度：0-5级。 |
| 4 | *测量精度 | 测量精度： 1）CO精度：相对误差为±10%或绝对误差为±0.25%, 取最大值； 2）CO2精度：相对误差为±10%或绝对误差为±0.25%, 取最大值； 3）HC精度：相对误差为±10%或绝对误差为±250ppm, 取最大值； 4）NOX精度：相对误差为±10%或绝对误差为±20ppm, 取最大值； 5）不透光烟度(PM)精度：相对误差为±5％；或绝对误差为±2%； 6）光吸收系数(K)精度：相对误差为±10%。 |
| 5 | 重复性误差 | CO、CO2、HC、NO、不透光度重复性误差不大于±5％。 |
| 6 | 检出率 | 车辆在加速状态且尾气排放管后置条件下，有效捕获率大于85% |
| 7 | 环境温度 | 遥测设备使用环境温工作温度：-20℃～+45℃. |
| 8 | 安装方式 | 污染物排气分析系统水平放置，检测双光程长度不小于12m（适应不同路面要求），尾气排放检测选择距地面高度范围为：20-40cm（适应不同路面要求）； |
| 9 | 自检功能 | 设备上电后自启，自动对设备各个单元进行检测，并将检测结果反馈给用户。 |
| 10 | 自动标定及审核功能 | 设备可手动或定时自动进行标定校准，减小环境因素对测量结果的影响，提高测量的准确性。 |
| 11 | *速度/加速度检测仪 | 速度/加速度检测仪： 1）具有速度、加速度检测功能； 2）保证测量精度的车辆速度范围为：5－120km/h； 3）车速检测:(10-50)km/h,误差≤±1.6km/h；(50-100)km/h,误差≤±3km/h； 4）加速度检测误差＜±0.22m/s2。 |
| 12 | *摄像系统及车牌自动识别系统 | （1）车辆图像抓获率≥98%， （2）要求夜间能够有效捕捉、识别车型、车牌信息。配备夜间检测补光灯，由设备自动控制，夜间亮，白天不亮。 （3）车辆牌照识别软件： ①现场实时车辆牌照识别率≥95%； ②可识别牌照颜色和文字； ③校对系统； ④自动学习功能； ⑤按可信度对识别牌照排序； ⑥可计算车辆VSP，并筛选、标记出有效数据。 投标人具有合法来源的机动车车牌自动识别系统的软件著作权 |
| 13 | 主控计算机 | 采用Intel四核处理器，知名品牌，2GDDR2双通道内存，不小于2G独立显卡，17"1280×1024以上（含）TFT-LCD，1T以上硬盘（含），集成音频，麦克、集成100M或1000M无线/有线网卡，操作系统为简体中文windows系统； 可免费升级，可独立于互联网链接，双网卡 |
|  |  | 操作系统： 配备正版微软简体中文操作系统，系统所有软件与windows系统兼容，方便使用。 |
| 14 | 杀毒软件 | 配有正版杀毒软件，可免费升级时间不低于质保年限。 |
| 15 | UPS不间断供电系统 | UPS类型：在线式； 输入电压范围:115-300V; 输出电压范围：220（1+2%）V; 额定功率：大于所供电设备额定功率的2倍。 |
| 16 | 标准样气 | 机动车检测专用标准气体2瓶/每套，8升防腐内胆的标准气体钢瓶，并带有减压压力显示表的不锈钢减压阀。 |
| 17 | 系统便携电源 | 电源为便携式锂电池电源，充放电次数不少于500次，最大载电负荷可以保证道边设备使用6小时以上 |
| 18 | 机动车尾气遥感监测系统 | 软件性能： 1.所有软件界面为简体中文，仪器所有软件与windows系统兼容，方便使用。 2.数据库软件平台：Sql-server。 3.系统在开启电源后自动启动，并对系统的各单元进行自动检测，同时将检测结果给予显示。 4.录像完整并压缩1/4格式储存，能储存所有车辆的视频或图象照片，照片和数据应存放在独立文件夹中，车辆图象照片文件名用识别车牌和日期时间组合命名，以便于查找。 5.测量数据以数据库记录格式实时记录在硬盘上，同时自动备份，生成文件名中有检测日期。数据记录使用增量记录方式，同一天检测的数据只生成一个文件，并能为用户操作使用。 6.具备2组或2组以上用户限值输入功能，限值应能根据车辆登记日期及环保标志类型分别选择设置方式，且要求按车辆登记日期设置限值时，除限值能由操作员修改外，其实施标准日期也能由操作员修改。设置超限值车辆检测数据记录文件，超限值车辆检测数据既要存入检测数据记录文件，又要存入超限值车辆检测数据记录文件。同样超限值车辆检测数据记录文件数据记录使用增量记录方式，同一天检测的数据只生成一个超限值车辆检测数据记录文件。 记录内容为：测量时间、地点、仪器操作人员、车辆行驶中的CO、CO2、HC、NOx、不透光烟度，道路坡度、环境参数、车辆行驶速度，加速度，车牌，车型，对应车辆照片文件名等，记录容量应大于5万组测量数据（或仅限计算机记录容量限制）。 7.要求具备检测数据无线或有线上传功能，通过互联网能将检测数据上传，上传的数据主要有车牌、车牌颜色、以及排放测试数据，有关数据上传格式和内容将根据机动车排放数据管理中心要求在设备调试时提供。 8.系统应具备汽油车/柴油车/CNG车辆同时监测功能。对于柴油车和汽油车，系统直接给出检测数据；对于CNG和其他燃料类型的车辆，系统根据车辆信息数据库进行判定之后再给出检测数据。 9.系统应设置两级管理权限，两级管理权限如下： 系统管理员需要密码登录，可以管理系统的所有功能，包括数据、车辆信息、限值与判别限值的修改或导入等。 检测员权限不需要密码登录，检测员只具备检测权限和对记录数据、相关检测信息、车辆信息等的阅览权限，具备数据分析、统计、查询等权限。不具备相关修改权限。 10.道路测试设备与主控计算机采取有线数据传输。 11.要求系统应具备数据统计、分析、查询能力，至少应具备检测量、超标数量、超标比例统计分析，具备综合查询和特例查询能力。统计分析应具备临时限值（由统计分析人员临时输入一个限值）进行超标车辆数量和超标比例统计。 12.要求可以根据需要实时或通过查询调用车辆信息和检测数据进行检测数据、车辆照片等打印能力，具备统计分析结果与统计分析图片打印能力。 13.后处理软件：能够按车牌、车型、燃油类型、排放数据、速度、加速度等进行自动汇总、整理、统计、对比、分析和存储，能实时打印超标车辆的牌照、检测测量值、车辆照片等相关参数。并能根据客户实际需求提供远程数据传输和查询功能。 |
| 19 | 视频捕捉传输接收系统 | 具备检测视频无线上传功能，通过无线互联网能将车辆通过情况数据上传，用户在后台可实时监测路检情况。 |
| 20 | 道边便携设备 | 1）道边设备与主机传输检测数据，包括检测照片、视频等以无线或有线方式传输至车载流动工作站，可以用电缆通过测试通道路面，有效传输距离不小于30米。无线传输应符合国家及用户当地无线管理办法； 2）部件高速稳定性：调节机构必须能承受通常路面的震动，高度易调节，方便仪器架设和调校； 3）道路设备的各独立单元为便携式。应可以抵御下雨、长时间露天、灰尘和结露等的影响，外加安全标志，且适合车载，装载方便安全； 4）道边设备采取便携电源供电，连续工作时间应大于4小时，连续工作4小时时间的使用寿命应超过一年；车载移动工作站设备由蓄电池组供电，蓄电池可以方便拆下，蓄电池数量应保证连续工作4小时以上的能力，连续工作4小时时间的使用寿命应超过一年。 |
| 21 | 对讲机 | 对讲机2个： 1）通讯频道数量：16个； 2）通话时间：通话时间不小于8小时； 3）频率范围：403-425MHz； 4）产品功率：1-4W (UHF)； 5）电源：7.2V镍氢电池。 |
| 22 | 隔离墩 | 警用锥形筒式隔离墩（数量按布点要求）： 1、PVC反光锥套； 2、具有良好的柔韧性，抗滚压及硬物碰撞； 3、防日晒雨打，耐热耐寒不龟裂，不变色； 4、红白相间，颜色醒目，保障遥测现场操作人员及设备的安全。 |
| 23 | 定位功能 | 具备GPS定位功能 |
| 24 | *在线监控分析系统 | 在线监控分析系统： 1) 所有软件界面应为简体中文，仪器所有软件与windows系统兼容，方便使用；应具备条件检索、计算、排序、查询、统计、分析等功能。 2) 计算机联网控制系统不得改变检测仪器设备的测试原理、分 辨率和检测结果，保障检测数据的真实性。网络系统应具备良好的可升级性，当检测方法、标准等发生重大变化时，能够进行相应的升级改造。 3) 系统在开启电源后自动启动，并对系统的各单元进行自动检测，同时将检测结果给予显示； 4) 录像完整并压缩1/4格式储存，能储存所有车辆的视频或图象照片，照片和数据应存放在独立文件夹中，车辆图象照片文件名用识别车牌和日期时间组合命名，以便于查找； 投标人具有合法来源的在线实时监控软件著作权 |
| 25 | *遥测数据查询与分析系统 | 遥测数据查询与分析系统： 1）系统数据应能够以EXCEL表格的形式制作，数据录入格式参照指定表格制作。 2）系统现场应设置两级管理权限，两级管理权限如下： 系统管理员需要密码登录，可以管理系统的所有功能，包括数据、车辆信息、限值与判别限值的修改或导入等； 操作员权限不需要密码登录，只具备检测权限和对记录数据、相关检测信息、车辆信息等的阅览权限，具备数据分析、统计、查询等权限。不具备相关修改权限。 3）系统应具备用户设置检测方法功能（应将柴油车、汽油车、CNG控 制软件整合为一个统一软件管理），对于柴油车、汽油车，系统直接给出数据；对于CNG和其他燃料类型的车辆，系统根据车辆信息数据库进行判定之后再给出数据。 系统判别方法可以如下： 对于车辆信息库已有相关信息的车辆，根据检测时识别车牌信息调用数据库信息判别柴油、汽油车或CNG； 对于车辆信息库中没有相关信息的车辆则通过由用户设定不透光烟度车辆判别限值（该值不同于排放限值，应设置专门的判别限值输入菜单）对车辆作临时判别，即假定超过判别限值的为柴油车，低于判别限值的为汽油车。 4）检测设备的操作控制程序和联网设计应具备数据安全保护功能，防止人为改动。检测设备必须设置网络联接密码，每一名操作人员确定唯一操作密码，只有在输入正确密码后才能进行检测。对被取消资格人员的操作密码要进行锁定，终止其操作权限。应当设置检测标准、系统参数等数据修改的访问权限，防止更改检测结果。 5）能够按车牌、车型、牌照颜色、排放数据(输入相关边界条件，如：不同组别的CO范围值)对多个单机的车型、车牌及排放数据进行自动汇总、整理、统计、对比、分析存储和打印功能，处理内容也包括(温度、湿度、大气压强等其它参数)。 投标人具有合法来源的遥测数据查询与分析软件著作权 |
| 26 | *遥测实时数据显示系统 | 1）系统实时显示遥感监测、黑度测量的结果； 2）能够实时显示检测结果、环境气象数据、速度加速度数据、车牌、车牌颜色、监控视频、图像以及排放检测数据。 3）可以将车牌信息、检测结果实时显示在LED显示屏。 4）测量数据以数据库记录格式实时记录在硬盘上，同时自动备份，生成文件名中有检测日期。数据记录使用增量记录方式，同一天检测的数据只生成一个文件，并能为用户操作使用； 5）记录内容为：测量时间、地点（软件根据GPS 全球定位仪自动记录经、纬度，地点名称由人工输入）、仪器操作人员、车辆行驶中的CO、CO2、HC、NOX、不透光烟度，道路坡度、环境参数、车辆行驶速度，加速度，车牌，视频监控、图像、记录容量应大于5 万组测量数据（或仅限计算机记录容量限制）； 投标人具有合法来源的实时数据显示软件著作权 |
| 27 | *遥测数据采集与处理系统 | 1）应预留3个以上备用网络接口，方便以后上传数据 2）应具备检测数据上传功能，通过专线、4G无线、VPN等多种方式将检测数据上传，上传的数据主要有车流量信息、环境气象数据、速度加速度数据、车牌、车牌颜色、以及排放检测数据，有关数据上传格式和内容根据用户要求在设备调试时提供。 3）应具备独立的机动车排气污染遥测数据库管理系统，可实时上传至机动车排气污染遥测中心数据库。 投标人具有合法来源的数据采集与处理软件著作权 |
| 28 | *大气环境监测系统 | 空气质量传感网络监测仪： 可实现监测PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、TVOC等环境数据；监测系统配备有专业软件，可将监测数据传输至云平台，可支持手机、pad等移动设备实时查看实时数据与污染物信息。气体传感器寿命≥2年。 电化学气体传感器; 监测范围; 分辨率. CO; 0～50ppm; 0.01ppm. NO2; 0～500ppb; 0.01ppb. SO2; 0～500ppb; 0.01ppb. O3; 0～500ppb; 0.01ppb. PM2.5; 0～1000ug/m3; 1μg/m3. PM10; 0～1000ug/m3; 1μg/m3. TVOC; 0～50ppm; 1ppb. 温度; -25～55℃; 1℃. 湿度; 15%～90%; 1%. 环境适应性; 温度：-20~55℃ 湿度：15～90%. 空气质量传感网络监测仪须获得中国环境保护产品认证并提供证书复印件加盖公章 安装模式要求：可固定于龙门架、搭载流动监测车等。 设备要求：预留其他气体污染物的模块插口，可更换传感器监测其它多种气体。 大气环境监测系统软件性能： 1）所有软件界面为简体中文，所有软件与windows系统兼容，方便使用； 2）数据库软件： sql-server或 access ； 3）系统在开启电源后自动启动，并对系统的各单元进行自动检测，同时将测量结果给予显示并予以记录； 4）具备用户限值输入功能； 5）具备超标报警功能； 6）地理信息系统：实时显示检测地点和检测数据； 7）系统应具备数据统计、分析、查询能力； 8）检测数据以数据库记录格式实时记录在硬盘上，记录内容为：检测时间、地点、检测操作人员、检测数据、检测设备、检测结果，记录容量应大于3万组测量数据； 9）系统应设置两级管理权限：检测员权限不需要密码登录，检测员具备检测权限，对检测数据统计、分析、查询权限，相关检测信息、设备配置信息等的查询权限；系统管理员需要密码登录，并且可以管理系统的所有功能，包括检测设备配置信息、检测位置信息、限值的修改或导入等； 10）能实时打印检测位置信息、测量值、标准限值、检测结果等检测相关参数的检测结果报告。 投标人具有合法来源的环境监测系统的软件著作权 |
| 29 | *道路流量监测系统 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节、软件系统等； 像素：230W 分辨率：最大支持1920×1200： 帧率：25fps； 感光器件：1/1.8" CMOS 镜头：11～40mm变焦镜头； 照度：彩色:0.001 Lux @(F1.2，AGC ON)； 黑白:0.0001 Lux @(F1.2，AGC ON)； 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG； 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号； 通讯接口：1个RJ45 10M/100M/1000M 自适应网口，1个RS485接口，1个RS232接口 外部接口：4路IO输入接口，3对IO输出接口(可以作为报警输入、输出，闪光灯控制接口)，同步电源接口SYNC ,支持存储 ,支持64G TF卡 ； 自动光圈镜头：支持 ICR ； 工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；功耗：＜20W(带加热模块，＜70W)； 防护等级:IP65； 车流量统计有效率≥96%。 支持以下类型的智能监测：车流量、车道平均速度、车辆通过时间、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率、车辆类型、车辆排队长度、交通状态。可实现不低于3车道监测。系统可进行远程监控、统计、分析、查询、打印等功能。 投标人具有合法来源的道路流量监测系统软件著作权 |
| 30 | 机动车限行筛选系统 | 1）分实时与离线分析两种方式，可独立实现限行车督查工作。 2）结合车辆数据库，实现对限行车辆，如黄标车、无标车，单双号等进行自动筛选并记录，自动报送违限车辆信息数据。 3）系统应支持对绿标、黄标、无标三种车辆可选的多种处理方式，设备包括车流量统计、黄标车计数、无标车筛选等。 |
| 31 | 专用工具 | 配备足够的常用工具、专用工具与器材，以方便维修及维护设备。 |
| 32 | 备品备件 | 配备质保期内所需易损易耗件；对配备的附件、零备件、易耗和易损件，应列出清单，并分项报价，以便以后购买。 |
| 33 | 专用装载车 | 专用装载车，车长不超过6米，能满足下述各模块安装要求，不影响移动式遥感检测系统正常使用；国五及以上排放标准，达到国家排放及安全检验要求。 |
|  |  | 基本要求： 车体分为三个功能区：驾驶区、监测区、承载区；承载区需满足汽/柴组合式遥测设备及便携式汽车/不透光烟度校准仪器的摆放要求；车体结构为高硬度、高强度全金属结构，侧壁作加强筋处理，内墙体防水阻燃可擦洗；车厢地面防滑、防腐蚀、防静电处理；具有较好的电绝缘性、热绝缘性、阻燃性和较好的保温性；车体侧窗后车门封闭，其它窗避光处理，配备车用灭火器。 |
|  |  | 车内监测支持设备要求： 配备满足车载便携仪器专业储存柜，并带有锁定装置；预留便携式仪器的存放空间，带减震垫，配备专用仪器托盘。 |
|  |  | 供电及照明系统： 所有用电器具均可由车载蓄电装置或者市电供电，自动切换。部分照明用电由汽车动力驱动，配电系统能满足市电和发电系统电源输入和输出的要求；带50米线盘1组，带电源保护装置，并根据车载仪器设备的需要，配置相应的防水电源插口；配备配电柜、车载专用外接电源接口；照明系统满足通用仪器要求，设有应急照明灯。 |
|  |  | 空调及排风系统： 双空调系统，除原配车载空调外，车箱监测区另配车载式顶置空调，冷却量≥3kW、加热量≥2.2kW，空调供电即可接入市电。 |
|  |  | 车顶及驾驶区、监测区支持设备要求： 车顶平台须坚固、结实，气象参数测定设备固定于车顶平台左侧（靠近检测道路，用于检测道路底层空气环境状况）。安装液晶显示屏倒车监视器，车载GPS语音导航系统。监测区设有监控工作台，满足尾气检测流动办公需求，设置可移动座椅。 |
|  |  | 车控系统及独立控制开关： 具备蓄电池电压、电源和剩余电量监控现实功能；设立位置为监测区工作台面板下方，下方为三路220V电源防水插座；空调和仪器用电分路，仪器输入接稳压电源；车载专用工作照明和应急照明；工作环境温湿度计及烟感报警器；泵、应急照明、空调独立开关控制部分。 |
|  |  | 车外部： 装配后车门爬梯；外部标识为：机动车排气污染遥感检测车。车身字体图饰烤漆处理，并经用户确认后实施。车顶加装车顶平台及室外LED电子显示屏，要求故障率低，维护维修便利。 |
|  |  | 车顶LED电子显示屏： LED显示屏面积约≧0.8㎡，过往车辆可清晰看见显示内容。 |
| 34 | *质保期 | 1.质保期2年，从验收合格之日起计算 2.质保期间，提供保障设备正常运行的一切备品备件及维修工具 |

- 2.固定水平式遥感监测系统设备技术参数

| 1 | *监测项目 | 一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOX）、不透光烟度(PM)、光吸收系数（K）、林格曼黑度。可实现机动车排气污染汽柴CNG一体化遥感监测。 投标人提供省级及以上计量部门出具的计量检定或校准证书原件 |
| --- | --- | --- |
| 2 | *测量原理 | 测量原理： 1、采用红外激光光谱或等效光源测试：一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）碳氢化合物（HC）氮氧化物（NOX） 2.绿色激光器或其他等效光源测颗粒物不透光烟度、光吸收系数、烟度因子等，其他等效光源需提供相关标准支持依据，不提供视为不响应。 3、其它要求： 招标设备应符合《HJ845-2017在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》、《JB/T11996-2014机动车尾气遥测设备通用技术要求》、《关于征求国家环境保护标准<汽车污染物排放限值及测量方法（遥感检测法）（二次征求意见稿）>意见的函》（环办大气函[2017]416号）相关技术要求。 投标人提供光程检测机动车尾气装置专利证书的原件 |
| 3 | *测量范围 | 测量范围： 1）CO：（0-10）％； 2）CO2：（0-16）％； 3）HC≤10000ppm； 4）NOX≤10000ppm； 5）不透光烟度(PM)为（0-100）%； 6）光吸收系数(K)：0-16m˜¹； 7）林格曼黑度：0-5级。 |
| 4 | *测量精度 | 测量精度： 1）CO精度：相对误差为±10%或绝对误差为±0.25%, 取最大值； 2）CO2精度：相对误差为±10%或绝对误差为±0.25%, 取最大值； 3）HC精度：相对误差为±10%或绝对误差为±250ppm, 取最大值； 4）NOX精度：相对误差为±10%或绝对误差为±20ppm, 取最大值； 5）不透光烟度(PM)精度：相对误差为±5％；或绝对误差为±2%； 6）光吸收系数(K)精度：相对误差为±10%。 |
| 5 | 重复性误差 | CO、CO2、HC、NO、不透光度重复性误差不大于±5％。 |
| 6 | 检出率 | 车辆在加速状态且尾气排放管后置条件下，有效捕获率大于85% |
| 7 | 环境温度 | 遥测设备使用环境温工作温度：-20℃～+45℃. |
| 8 | 安装方式 | 污染物排气分析系统水平放置，检测双光程长度不小于12m（适应不同路面要求），尾气排放检测选择距地面高度范围为：20-40cm（适应不同路面要求）； |
| 9 | 自检功能 | 设备上电后自启，自动对设备各个单元进行检测，并将检测结果反馈给用户。 |
| 10 | 自动标定及审核功能 | 设备可手动或定时自动进行标定校准，减小环境因素对测量结果的影响，提高测量的准确性。 |
| 11 | *速度/加速度检测仪 | 速度/加速度检测仪： 1）具有速度、加速度检测功能； 2）保证测量精度的车辆速度范围为：5－120km/h； 3）车速检测:(10-50)km/h,误差≤±1.6km/h；(50-100)km/h,误差≤±3km/h； 4）加速度检测误差＜±0.22m/s2。 |
| 12 | *摄像系统及车牌自动识别系统 | （1）车辆图像抓获率≥98%， （2）要求夜间能够有效捕捉、识别车型、车牌信息。配备夜间检测补光灯，由设备自动控制，夜间亮，白天不亮。 （3）车辆牌照识别软件： ①现场实时车辆牌照识别率≥95%； ②可识别牌照颜色和文字； ③校对系统； ④自动学习功能； ⑤按可信度对识别牌照排序； ⑥可计算车辆VSP，并筛选、标记出有效数据。 投标人具有合法来源的机动车车牌自动识别系统的软件著作权 |
| 13 | 主控计算机 | 采用Intel四核处理器，知名品牌，2GDDR2双通道内存，不小于2G独立显卡，17"1280×1024以上（含）TFT-LCD，1T以上硬盘（含），集成音频，麦克、集成100M或1000M无线/有线网卡，操作系统为简体中文windows系统； 可免费升级，可独立于互联网链接，双网卡 |
|  |  | 操作系统： 配备正版微软简体中文操作系统，系统所有软件与windows系统兼容，方便使用。 |
| 14 | 杀毒软件 | 配有正版杀毒软件，可免费升级时间不低于质保年限。 |
| 15 | UPS不间断供电系统 | UPS类型：在线式； 输入电压范围:115-300V; 输出电压范围：220（1+2%）V; 额定功率：大于所供电设备额定功率的2倍。 |
| 16 | 标准样气 | 机动车检测专用标准气体2瓶/每套，8升防腐内胆的标准气体钢瓶，并带有减压压力显示表的不锈钢减压阀。 |
| 17 | 视频捕捉传输接收系统 | 具备检测视频无线上传功能，通过无线互联网能将车辆通过情况数据上传，用户在后台可实时监测路检情况。 |
| 18 | 机动车尾气遥感监测系统 | 软件性能： 1.所有软件界面为简体中文，仪器所有软件与windows系统兼容，方便使用。 2.数据库软件平台：Sql-server。 3.系统在开启电源后自动启动，并对系统的各单元进行自动检测，同时将检测结果给予显示。 4.录像完整并压缩1/4格式储存，能储存所有车辆的视频或图象照片，照片和数据应存放在独立文件夹中，车辆图象照片文件名用识别车牌和日期时间组合命名，以便于查找。 5.测量数据以数据库记录格式实时记录在硬盘上，同时自动备份，生成文件名中有检测日期。数据记录使用增量记录方式，同一天检测的数据只生成一个文件，并能为用户操作使用。 6.具备2组或2组以上用户限值输入功能，限值应能根据车辆登记日期及环保标志类型分别选择设置方式，且要求按车辆登记日期设置限值时，除限值能由操作员修改外，其实施标准日期也能由操作员修改。设置超限值车辆检测数据记录文件，超限值车辆检测数据既要存入检测数据记录文件，又要存入超限值车辆检测数据记录文件。同样超限值车辆检测数据记录文件数据记录使用增量记录方式，同一天检测的数据只生成一个超限值车辆检测数据记录文件。 记录内容为：测量时间、地点、仪器操作人员、车辆行驶中的CO、CO2、HC、NOx、不透光烟度，道路坡度、环境参数、车辆行驶速度，加速度，车牌，车型，对应车辆照片文件名等，记录容量应大于5万组测量数据（或仅限计算机记录容量限制）。 7.要求具备检测数据无线或有线上传功能，通过互联网能将检测数据上传，上传的数据主要有车牌、车牌颜色、以及排放测试数据，有关数据上传格式和内容将根据机动车排放数据管理中心要求在设备调试时提供。 8.系统应具备汽油车/柴油车/CNG车辆同时监测功能。对于柴油车和汽油车，系统直接给出检测数据；对于CNG和其他燃料类型的车辆，系统根据车辆信息数据库进行判定之后再给出检测数据。 9.系统应设置两级管理权限，两级管理权限如下： 系统管理员需要密码登录，可以管理系统的所有功能，包括数据、车辆信息、限值与判别限值的修改或导入等。 检测员权限不需要密码登录，检测员只具备检测权限和对记录数据、相关检测信息、车辆信息等的阅览权限，具备数据分析、统计、查询等权限。不具备相关修改权限。 10.道路测试设备与主控计算机采取有线数据传输。 11.要求系统应具备数据统计、分析、查询能力，至少应具备检测量、超标数量、超标比例统计分析，具备综合查询和特例查询能力。统计分析应具备临时限值（由统计分析人员临时输入一个限值）进行超标车辆数量和超标比例统计。 12.要求可以根据需要实时或通过查询调用车辆信息和检测数据进行检测数据、车辆照片等打印能力，具备统计分析结果与统计分析图片打印能力。 13.后处理软件：能够按车牌、车型、燃油类型、排放数据、速度、加速度等进行自动汇总、整理、统计、对比、分析和存储，能实时打印超标车辆的牌照、检测测量值、车辆照片等相关参数。并能根据客户实际需求提供远程数据传输和查询功能。 |
| 19 | *在线监控分析系统 | 在线监控分析系统： 1) 所有软件界面应为简体中文，仪器所有软件与windows系统兼容，方便使用；应具备条件检索、计算、排序、查询、统计、分析等功能。 2) 计算机联网控制系统不得改变检测仪器设备的测试原理、分 辨率和检测结果，保障检测数据的真实性。网络系统应具备良好的可升级性，当检测方法、标准等发生重大变化时，能够进行相应的升级改造。 3) 系统在开启电源后自动启动，并对系统的各单元进行自动检测，同时将检测结果给予显示； 4) 录像完整并压缩1/4格式储存，能储存所有车辆的视频或图象照片，照片和数据应存放在独立文件夹中，车辆图象照片文件名用识别车牌和日期时间组合命名，以便于查找； 投标人具有合法来源的在线实时监控软件著作权 |
| 20 | *遥测数据查询与分析系统 | 遥测数据查询与分析系统： 1）系统数据应能够以EXCEL表格的形式制作，数据录入格式参照指定表格制作。 2）系统现场应设置两级管理权限，两级管理权限如下： 系统管理员需要密码登录，可以管理系统的所有功能，包括数据、车辆信息、限值与判别限值的修改或导入等； 操作员权限不需要密码登录，只具备检测权限和对记录数据、相关检测信息、车辆信息等的阅览权限，具备数据分析、统计、查询等权限。不具备相关修改权限。 3）系统应具备用户设置检测方法功能（应将柴油车、汽油车、CNG控 制软件整合为一个统一软件管理），对于柴油车、汽油车，系统直接给出数据；对于CNG和其他燃料类型的车辆，系统根据车辆信息数据库进行判定之后再给出数据。 系统判别方法可以如下： 对于车辆信息库已有相关信息的车辆，根据检测时识别车牌信息调用数据库信息判别柴油、汽油车或CNG； 对于车辆信息库中没有相关信息的车辆则通过由用户设定不透光烟度车辆判别限值（该值不同于排放限值，应设置专门的判别限值输入菜单）对车辆作临时判别，即假定超过判别限值的为柴油车，低于判别限值的为汽油车。 4）检测设备的操作控制程序和联网设计应具备数据安全保护功能，防止人为改动。检测设备必须设置网络联接密码，每一名操作人员确定唯一操作密码，只有在输入正确密码后才能进行检测。对被取消资格人员的操作密码要进行锁定，终止其操作权限。应当设置检测标准、系统参数等数据修改的访问权限，防止更改检测结果。 5）能够按车牌、车型、牌照颜色、排放数据(输入相关边界条件，如：不同组别的CO范围值)对多个单机的车型、车牌及排放数据进行自动汇总、整理、统计、对比、分析存储和打印功能，处理内容也包括(温度、湿度、大气压强等其它参数)。 投标人具有合法来源的遥测数据查询与分析软件著作权 |
| 21 | *遥测实时数据显示系统 | 1）系统实时显示遥感监测、黑度测量的结果； 2）能够实时显示检测结果、环境气象数据、速度加速度数据、车牌、车牌颜色、监控视频、图像以及排放检测数据。 3）可以将车牌信息、检测结果实时显示在LED显示屏。 4）测量数据以数据库记录格式实时记录在硬盘上，同时自动备份，生成文件名中有检测日期。数据记录使用增量记录方式，同一天检测的数据只生成一个文件，并能为用户操作使用； 5）记录内容为：测量时间、地点（软件根据GPS 全球定位仪自动记录经、纬度，地点名称由人工输入）、仪器操作人员、车辆行驶中的CO、CO2、HC、NOX、不透光烟度，道路坡度、环境参数、车辆行驶速度，加速度，车牌，视频监控、图像、记录容量应大于5 万组测量数据（或仅限计算机记录容量限制）； 投标人具有合法来源的实时数据显示软件著作权 |
| 22 | *遥测数据采集与处理系统 | 1）应预留3个以上备用网络接口，方便以后上传数据 2）应具备检测数据上传功能，通过专线、4G无线、VPN等多种方式将检测数据上传，上传的数据主要有车流量信息、环境气象数据、速度加速度数据、车牌、车牌颜色、以及排放检测数据，有关数据上传格式和内容根据用户要求在设备调试时提供。 3）应具备独立的机动车排气污染遥测数据库管理系统，可实时上传至机动车排气污染遥测中心数据库。 投标人具有合法来源的数据采集与处理软件著作权 |
| 23 | *大气环境监测系统 | 空气质量传感网络监测仪： 可实现监测PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、TVOC等环境数据；监测系统配备有专业软件，可将监测数据传输至云平台，可支持手机、pad等移动设备实时查看实时数据与污染物信息。气体传感器寿命≥2年。 电化学气体传感器; 监测范围; 分辨率. CO; 0～50ppm; 0.01ppm. NO2; 0～500ppb; 0.01ppb. SO2; 0～500ppb; 0.01ppb. O3; 0～500ppb; 0.01ppb. PM2.5; 0～1000ug/m3; 1μg/m3. PM10; 0～1000ug/m3; 1μg/m3. TVOC; 0～50ppm; 1ppb. 温度; -25～55℃; 1℃. 湿度; 15%～90%; 1%. 环境适应性; 温度：-20~55℃ 湿度：15～90%. 空气质量传感网络监测仪获须得中国环境保护产品认证并提供证书复印件加盖公章 安装模式要求：可固定于龙门架、搭载流动监测车等。 设备要求：预留其他气体污染物的模块插口，可更换传感器监测其它多种气体。 大气环境监测系统软件性能： 1）所有软件界面为简体中文，所有软件与windows系统兼容，方便使用； 2）数据库软件： sql-server或 access ； 3）系统在开启电源后自动启动，并对系统的各单元进行自动检测，同时将测量结果给予显示并予以记录； 4）具备用户限值输入功能； 5）具备超标报警功能； 6）地理信息系统：实时显示检测地点和检测数据； 7）系统应具备数据统计、分析、查询能力； 8）检测数据以数据库记录格式实时记录在硬盘上，记录内容为：检测时间、地点、检测操作人员、检测数据、检测设备、检测结果，记录容量应大于3万组测量数据； 9）系统应设置两级管理权限：检测员权限不需要密码登录，检测员具备检测权限，对检测数据统计、分析、查询权限，相关检测信息、设备配置信息等的查询权限；系统管理员需要密码登录，并且可以管理系统的所有功能，包括检测设备配置信息、检测位置信息、限值的修改或导入等； 10）能实时打印检测位置信息、测量值、标准限值、检测结果等检测相关参数的检测结果报告。 投标人具有合法来源的环境监测系统的软件著作权 |
| 24 | 机动车限行筛选系统 | 1）分实时与离线分析两种方式，可独立实现限行车督查工作。 2）结合车辆数据库，实现对限行车辆，如黄标车、无标车，单双号等进行自动筛选并记录，自动报送违限车辆信息数据。 3）系统应支持对绿标、黄标、无标三种车辆可选的多种处理方式，设备包括车流量统计、黄标车计数、无标车筛选等。 |
| 25 | *道路流量监测系统 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节、软件系统等； 像素：230W 分辨率：最大支持1920×1200： 帧率：25fps； 感光器件：1/1.8" CMOS 镜头：11～40mm变焦镜头； 照度：彩色:0.001 Lux @(F1.2，AGC ON)； 黑白:0.0001 Lux @(F1.2，AGC ON)； 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG； 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号； 通讯接口：1个RJ45 10M/100M/1000M 自适应网口，1个RS485接口，1个RS232接口 外部接口：4路IO输入接口，3对IO输出接口(可以作为报警输入、输出，闪光灯控制接口)，同步电源接口SYNC ,支持存储 ,支持64G TF卡 ； 自动光圈镜头：支持 ICR ； 工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；功耗：＜20W(带加热模块，＜70W)； 防护等级:IP65； 车流量统计有效率≥96%。 支持以下类型的智能监测：车流量、车道平均速度、车辆通过时间、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率、车辆类型、车辆排队长度、交通状态。可实现不低于3车道监测。系统可进行远程监控、统计、分析、查询、打印等功能。 投标人具有合法来源的道路流量监测系统软件著作权 |
| 26 | 专用工具 | 配备足够的常用工具、专用工具与器材，以方便维修及维护设备。 |
| 27 | 备品备件 | 配备质保期内所需易损易耗件；对配备的附件、零备件、易耗和易损件，应列出清单，并分项报价，以便以后购买。 |
| 28 | 室外安装主机柜 | 机柜内温度可调，有隔热措施，具备一定强度，防止轻微碰撞受损。机柜应有铭牌说明所属单位，产品编号等信息。 |
| 29 | 室外安装牌照识别摄像机和立杆 | 采用钢制热镀锌工艺，净空高不低于5米，横杆长度依据现场确定，安装基座不能占用行车道空间，预留走线孔及检修口，底部入地端入地，并预留大口径螺母紧固装置，地下为混凝土浇筑。 |
| 30 | 标志标牌及立杆(尺寸、材质) | 项目现场设立标志标牌，含安装立杆，对即将驶入车辆进行告知，采用钢制热镀锌工艺，尺寸：800mm×1200mm(3M)。 |
| 31 | 地基、孔井设计等、施工处理 | 1）机柜地基应与道路地基隔离，隔离带深度不小于0.5m，地基向地下不少于1.5m，满足在重型车辆通过时的抗震要求。 2）基坑四壁周围砖砌，中间混凝土注成型，表层用水泥打平。 3）预留走线管两根，走线管必须使用防腐防锈钢管，具有一定抗压机耐腐蚀性，直径不小于12cm，走线管一段入土，另一端尽量靠近设备室侧面，以便于走线及后期维护。 4）地基上端平台宽度不小于30cm，便于使用中机柜的维护与机柜上端设备的检修。 5）地基平台内侧用于安装空调机柜，根据机柜尺寸及结构，预留紧固装置，平台中心作磨砂处理。 6）混凝土道路拆除、机柜下沉箱设计施工，包括所有现场安装设施地基基础。 7）施工过程中，尽可能不破坏道路原貌。（如有改变，施工结束后按原貌及时恢复。） 8）符合本项目实际需求。 |
| 32 | 供电及网络管线铺设（含电缆及网线） | 1）对前端2个检测点设备，设计并铺设供电及网络管线，达到项目现场实际工作需求。 2）地下电缆为三芯铜芯电缆，外部为防腐橡胶，中间有铁皮保护，内侧有绝缘橡胶和缓冲橡胶条，铜芯线满足“GB12706-2002”要求。 3）参考型号：ZCYJV22 3×6（阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电缆）。 4）电缆槽深度不小于60cm，槽底打平，在有坡度路面，要保障槽底坡度不大于15度。 5）电缆线需先用PVC地下专用保护管套接，连接处作防水处理。 6）电缆槽底部先铺设一层细沙，将处理好的电缆线铺设在电缆槽底部细沙上，然后在电缆上部摆放一层砖，最后用土覆盖。 7）在电源进线端使用防雷保护器，电表下端使用漏电保护器，防止雷暴及触电风险，如果开关及电表室外使用，需使用专用室外电力保护箱。 8）施工过程中，尽可能不破坏道路原貌。（如有改变，施工结束后按原貌及时恢复。） 9）传输链路建议使用光纤传输，工程符合国家及行业相关标准。 10）单个检测点带宽满足所有图片及检测数据实时、同步传输回监控中心且监控中心可实时、同步操控前端系统、设备的要求。 11）现场布线包括机柜综合布线施工、电缆沿线桥、线槽、沟内支架及导管敷、硬塑料管埋地敷设施工、镀锌钢管敷设等施工等。 |
| 33 | 固定遥测系统安装 | 1）立杆安装； 2）道边机柜安装； 3）固定式遥测系统设备安装包括一套探测系统的发光光源和接收系统安装在道路两侧； 4）摄像机安装（高车作业）； 5）现场辅助设施安装； 5）符合本项目实际需求。 6）结合远程端数据中心服务器，对现场遥测设备、车牌识别系统、速度加速度测试单元、环境参数测量单元等软硬件进行安装调试并满足本项目实际需求。 |
| 34 | 现场防水处理 | 1）防尘、防水、防盗、耐腐处理； 2）机柜底座、走线槽严格按照工程施工要求，预留走水通道，外部密封。 3）敷设地下管线、安装地基及检修井需防水。 4）外路面施工材料需满足防水要求。 |
| 35 | 安防配套建设 | 对检测点现场，根据现场规划，设置安防监控设施，可实现远程端自动控制，视频资料可以随时调阅，要求监控录像存储周期不小于60日。包括录像录音设备3/4 录像机带编辑机、硬盘录像机、摄像设备彩色CCD全景摄像机。 为了保护前端设备安全性，现场设置水泥防撞隔离墩及钢护栏，外部作警示反光膜处理。 |
| 36 | LED屏： | LED信息屏支架悬臂式F型支架悬臂下净高6米，面积>1.5m2 ，整屏平均光强：≥15000CD/平方米（法线方向），刷新频率：≥120帧/秒。帧频：≥60帧/秒，可视距离：10-200m。系统工作湿度：10%-90%。系统工作温度：-20℃～+65℃。使用寿命：＞10万小时。 |
| 37 | *质保期 | 1.质保期2年，从验收合格之日起计算 2.质保期间，提供保障设备正常运行的一切备品备件及维修工具 |

说明：相关配套设施是指按国家联网规范和市环保局平台对接，含相关硬件设施，结口程序开发等。主要包括：机动车尾气遥测软件、20M以上的网络光纤或宽带网络、VPN设备及网线安装、对接焦作市机动车尾气遥感检测平台。该项目需和焦作市机动车尾气监管平台对接，实现自动上传监测数据到市机动车尾气监管平台，配套设施的相关费用（含对接费用）由中标单位承担。

第五章 合同签订及条款

## 1.合同签订

1.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3 如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期按照国家有关规定标准执行，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方负全部责任。

2.10、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易           采购编号：温政采           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 总价 （人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的合格的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为安装调试后     日内。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在        （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后   个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

1、供方应开具名称为需方单位的发票。

2、需方在验收合格后，到温县财政局办理本合同价款的支付手续，支付合同价款的 95%；剩余5%作为质保金，无质量问题满1年后一次性付清。本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。    九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过    日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                          需方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

第六章  投标文件格式

正本或副本

项目

投标文件

项目编号：温交易【2018】  号

采购编号：温政采【2018】  号

投 标 人： 单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或加盖印鉴）

年   月   日

目   录

一、投 标 函

二、开标一览表

三、技术规格和商务条款偏差表

四、法定代表人（负责人）身份证明

五、法人代表授权委托书

六、投标人基本情况表

七、投标保证金交付凭证及开户许可证（复印件）

八、类似业绩

九、售后服务承诺

十、反商业贿赂承诺书

十一、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

十二、节能产品、环境标志产品明细表

十三、投标人资格声明函

十四、投标人基本情况

十五、投标人资格证明文件

十六、投标人认为应提供的其它资料

一、投 标 函

致：             （采购人名称）

根据贵方           （项目名称和项目编号、采购编号）招标文件之投标邀请，签字代表：（法人代表或负责人）  正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本壹份和副本     份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方投标总价为人民币（大写）              （小写）         元人民币

2、供货期：        ；   质保期：      ；  质量标准：       。                                                                             3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、提供的货物是原装全新、符合招标文件规定技术参数的设备或产品；

6、本投标自开标日起有效期为      日历天。

7、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

8、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或其他任何投标。

投标人地址：

电话（传真）:

邮 政 编 码：

开户银行及账号：

法定代表人或授权委托人签字:

投标人名称（公章）

日期：  年  月  日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 （元） | 人民币大写： 人民币小写： |
| 质量标准 |  |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 优惠条件 |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

日  期：年    月   日

三、货物清单设备和材料技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：                    采购编号：

投标人名称：（公章）

| 序 号 | 招标文件技术 要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 作为评标性能技术参数依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可接续

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：          年     月      日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

货物分项报价一览表

| 项目名称： 项目编号： 采购编号： 投标人名称：（公章） 金额单位： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 优惠条件：1、 2、 3、 法定代表人或授权委托人签字（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |

年    月   日

四、法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证明

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

五、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

六、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |  |

七、投标保证金交付凭证及开户许可证（复印件）

八、类似业绩

近三年类似业绩（附复印件）（如有）

| 项目名称 | 签约日期 | 业 绩（合同） | 中标通知书 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年     月     日

九、售后服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该项目所提供的其他免费物品或服务。

十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字或盖章）

法人授权代表（签字）

投标人名称（公章）

年   月  日

十一、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型 号规格 | 制造商 名称 | 制造商类型（填小型/微型/监狱/残疾人福利性单位) | 数量 | 单价 | 金额 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品金额总计 元 |  |  |  |  |  |  |  |

（  ）投标人系小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业，且提供本企业生产制造的产品。（填是或否）

（  ）投标人提供其它小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产制造的产品。（填是或否）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 十二、节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 国家节能产品认证证书有效截止日期 | 在×期清单中页码 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

环境标志产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效 截止日期 | 在×期清单中页码 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 十三、 投标人资格声明函

致（采购人）：

关于贵方编号为                     的投标邀请，本公司愿意参加投标，提供招标内容中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1.投标人基本情况

2.投标人资格证明文件

我方在此声明，我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定的条件；

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 十四、投标人基本情况

1.投标人概况

（1）投标人名称：

（2）注册地址：

（3）成立或注册日期：

（4）法定代表人（姓名、职务）：

（5）注册资本：          万元

（6）实收资本：          元，其中：国家资本：          元，法人资本：          元，个人资本：          元，外商资本：          元

2.投标人财务状况（下列财务数据应与投标人本项目投标文件中的财务报表数据一致）

（1）资产负债表（到  年  月  日为止）

固定资产合计:          元

流动资产合计:          元

长期负债合计:          元

流动负债合计:          元

（2）损益表（到  年  月  日为止）

利润总额累计：          元

净利润累计：          元

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 十五、投标人资格证明文件

1、营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、税务登记证（副本）（或三证合一的营业执照副本）；

2、法人持法定代表人身份证及身份证复印件或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证复印件。

3、无行贿犯罪记录承诺书(格式见附件)（符合第二章投标人须知前附表1.3.4规定）

4、参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

5、依法纳税凭证（完税证明） 开标日前6个月任一个月的完税证明

6、缴纳社会保障资金凭证 开标日前6个月任一个月的缴纳社保记录凭证

7、财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）

8、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页截图

- 9、提供承诺书和机动车尾气遥感监测设备生产厂家针对本项目的售后服务承诺书；并需具备信息安全管理体系认证证书；

10、招标文件中规定的其他资料。

以上复印件必须加盖单位公章，资格证明文件由资格审查小组对投标人资格进行审查

十六、投标人认为需要提供的其它资料

附件：

无行贿犯罪记录承诺书

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方在                  （项目名称）招投标过程中所涉及的包括法人、法定代表人、法定代表人委托人近三年内均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：               （签字）

年        月        日